## Data
Состояние отключения блокировок ПАЗ
[7 empty] | за период | 2022-10-24 20:56 | 2022-11-02 20:56
На листе представлено
№ п/п | СП | Цех | Установка/ объект | Имя тега | Обозначение позиции | Номер позиции согласно таблице 5.3 ПТР | Описание контролируемого параметра | Причина отключения блокировки (типовая) | Комментарий из БД | Имя учетной записи, с которой был введен комментарий | Фактическая длительность отключения, чч:мм:сс | Дата и время начала отключения блокировки (ПАЗ) | Дата и время окончания отключения блокировки (ПАЗ) | Разрешающий документ | [6 empty] | Текущее состояние блокировки | Описание алгоритма действия блокировки | Имя тега состояния установки/объекта | Состояние объекта | Идентификатор СК | Тип ввода состояния блокировки
[14 empty] | Дата и время начала действия разрешения | Дата и время окончания действия разрешения | Краткое содержание | ФИО исполнителя | Номер | Дата | Наименование технологической позиции
1 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.IB_PISA287.D | PIRSA287 | 51 (раздел 5.3.1) | Давление продукта на выходе из печи поз. П-101 | -нет- |  |  | 63:57:20 | 27.10.2022 15:07:00 | 30.10.2022 07:04:20 | [7 empty] | вкл | При Р<2МПа закрываются отсекатели на линиях подачи прямого и обратного мазута поз. ZV5А-5, ZV5А-6, клапан и отсекатель на линии подачи топливного газа поз. PV289A, поз. ZV5А-7, отсекатель на линии подачи пилотного газа поз. ZV5А-9, отсекатель поз. ZV4-5, стоп насос поз. Н-101, Н-101А. При Р<2МПа и при Т>850°С по поз.TIRSA125 и поз. TIRSA126 и при содержании О2 Q<1%об. по поз. QIRSA511 стоп компрессор поз. ЦК-1, через 30 с. закрываются отсекатели поз. ZV5А-1, ZV5А-11, открывается отсекатель на линии подачи пара в камеру печи поз. ZV5А-3 и отсекатель поз. ZV5A-2 на линии подачи азота в змеевик печи поз. П-101 | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {A049C83C-ABC6-4208-911E-0452C4A710DC} | автоматический ввод
2 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.IB_PISA274B.D | PIRSA274В | 8 (раздел 5.3.2) | Давление газа топливного к пилотным горелкам печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 3:20:30 | 27.10.2022 08:55:50 | 27.10.2022 12:16:20 | [7 empty] | вкл | При P<7,8 кПа закрывается отсекатель на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам поз. ZV3-6 | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {264735DB-6DC6-4EA9-A349-CFE4D867DE5C} | автоматический ввод
3 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.IB_PISA273B.D | PIRSA273В | 7 (раздел 5.3.2) | Давление газа топливного к основным горелкам печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 19:7:20 | 27.10.2022 08:55:40 | 28.10.2022 04:03:00 | [7 empty] | вкл | При P<7,8 кПа или при Р>48 кПа закрываются клапан и отсекатель на линии подачи топливного газа поз. PV273A, ZV3-5, открывается отсекатель на линии сброса давления топливного газа поз. ZV3-7. | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {41620ACC-A2BD-4F21-A2BC-902057DFC479} | автоматический ввод
4 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.BL-PISA1057.D | PIRSA1057 | 37 (раздел 5.3.2) | Давление на нагнетании насоса поз. Н-105А | -нет- |  |  | 0:5:30 | 02.11.2022 11:32:00 | 02.11.2022 11:37:30 | [7 empty] | вкл | При Р<0,88 МПа стоп насос поз. Н-105А | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {1E9BBAD7-E412-4D2E-9461-24E6DAEC22C2} | автоматический ввод
5 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.BL-PISA1054.D | PIRSA1054 | 34 (раздел 5.3.2) | Давление на нагнетании насоса поз. Н-104 | -нет- |  |  | 11:14:10 | 25.10.2022 21:07:50 | 26.10.2022 08:22:00 | [7 empty] | вкл | При Р<0,76 МПа стоп насос поз. Н-104, пуск H-104A | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {BFC5017F-E644-4FFB-8023-56C10DEF586E} | автоматический ввод
6 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.BL-PISA1048.D | PIRSA1048 | 28 (раздел 5.3.2) | Давление на нагнетании поз. Н-101 | -нет- |  |  | 0:4:20 | 02.11.2022 10:16:10 | 02.11.2022 10:20:30 | [7 empty] | вкл | При Р<3,0 МПа стоп насос поз. Н-101 | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {27B41645-5071-4B29-A1BE-57DDE0A408EC} | автоматический ввод
7 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.BL-PISA1042.D | PIRSA1042 | 26 (раздел 5.3.2) | Давление фракции 70-95 °C на нагнетании поз.Н-3 | -нет- |  |  | 7:55:30 | 01.11.2022 16:01:00 | 01.11.2022 23:56:30 | [7 empty] | вкл | При Р<0,6 МПа стоп насос поз. Н-3 | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {C4E6CB4B-C0AC-4698-8D26-9A7C40C75E8A} | автоматический ввод
8 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.BL-PISA1042.D | PIRSA1042 | 26 (раздел 5.3.2) | Давление фракции 70-95 °C на нагнетании поз.Н-3 | -нет- |  |  | 7:56:40 | 02.11.2022 11:18:20 | 02.11.2022 19:15:00 | [7 empty] | вкл | При Р<0,6 МПа стоп насос поз. Н-3 | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {72E40716-EB2B-42E6-A1D3-7BF532C0221E} | автоматический ввод
9 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.BL-PISA1039.D | PIRSA1039 | 25 (раздел 5.3.2) | Давление фракции 30-180°C на нагнетании поз. Н-1А | -нет- |  |  | 7:53:20 | 02.11.2022 11:17:30 | 02.11.2022 19:10:50 | [7 empty] | вкл | При Р<0,3 МПа стоп насос поз. Н-1А | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {3F146A01-AE9B-4377-AF2D-B6FCD71AF435} | автоматический ввод
10 | НПП | 8/14 | 225/1 | ANHK:ust_izom..BLOK.BL-PISA1039.D | PIRSA1039 | 25 (раздел 5.3.2) | Давление фракции 30-180°C на нагнетании поз. Н-1А | -нет- |  |  | 7:56:40 | 01.11.2022 15:55:30 | 01.11.2022 23:52:10 | [7 empty] | вкл | При Р<0,3 МПа стоп насос поз. Н-1А | ANHK:ust_izom.State.D | на режиме | {477DC731-1003-4453-87FB-BC5C8F881F65} | автоматический ввод
11 | НПП | 8/14 | Л-35/11-1000 | ANHK:ust_35-11..BLOK.BL-PS502-6-EN.D | PS502-6 | 84 (раздел 5.3.2) | Давление уплотняющей жидкости насоса поз. Н-6 | Плановое обслуживание (ТО, ремонт, поверка) СИ и измерительных каналов АСУТП, включенных в систему ПАЗ. |  |  | 1:19:40 | 02.11.2022 10:14:20 | 02.11.2022 11:34:00 | 02.11.2022 9:00:00 | 02.11.2022 16:00:00 |  |  | 31-1341 | 25.10.2022 | PS502-6 | вкл | При давлении более 9,0 кгс/см2 (0,88 МПа) (дискретный сигнал в РСУ) в течение 60 сек.: cтоп насос поз. Н-6 | ANHK:ust_35-11.State.D | на режиме | {59AD4F7A-871B-407A-A6E7-61184C34519F} | автоматический ввод
12 | НПП | 8/14 | Л-35/11-1000 | ANHK:ust_35-11..BLOK.BL-PISA023-2-EN.D | PIRSA023-2 | 51 (раздел 5.3.2) | Давление топочного мазута к печи поз. П-2/4 | -нет- |  |  | 1:50:50 | 31.10.2022 10:10:30 | 31.10.2022 12:01:20 | [7 empty] | вкл | При давлении мазута менее 2,0 кгс/см2 (0,2 МПа), при давлении более 9,0 кгс/см2 (0,88 МПа) в течение 180 сек.: закрываются запорные клапаны подачи прямого и обратного мазута в печь поз. П-2/4 поз. YV 12, YV 023 | ANHK:ust_35-11.State.D | на режиме | {3E31B09C-AC9B-4216-AE98-ED5463066163} | автоматический ввод
13 | НПП | 8/14 | Л-35/11-1000 | ANHK:ust_35-11..BLOK.BL-PISA003-2-EN.D | PIRSA003-2 | 12 (раздел 5.3.2) | Давление топочного мазута к печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 1:50:50 | 31.10.2022 10:10:10 | 31.10.2022 12:01:00 | [7 empty] | вкл | При давлении мазута менее 2,0 (0,2), при давлении мазута более 9,0 (0,88) в течение 180 сек.: закрываются запорные клапаны подачи мазута в печь поз. П-1 поз. YV 11, YV 021 | ANHK:ust_35-11.State.D | на режиме | {2BEEAFF6-BEFD-49D9-9EDF-3F00FF442B70} | автоматический ввод
14 | НПП | 8/14 | Л-35/11-1000 | ANHK:ust_35-11..BLOK.BL-PIS218C-EN.D | РIRSА218С | 227 (раздел 5.3.1) | Давление масла в системе смазки турбины | -нет- |  |  | 18:0:10 | 25.10.2022 09:32:20 | 26.10.2022 03:32:30 | [7 empty] | вкл | При давлении масла менее 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа): включение стояночного маслонасоса поз. Д-6 При давлении масла менее 0,7 кгс/см2 (0,07 МПа): стоп компрессор поз. ЦК-1 | ANHK:ust_35-11.State.D | на режиме | {BBC3C090-8ADA-4272-8F9B-E195153DEC2A} | автоматический ввод
15 | НПП | 8/14 | Л-35/11-1000 | ANHK:ust_35-11..BLOK.BL-PIS210P2-EN.D | PIRSА210Р2 | 239 (раздел 5.3.1) | Давление газа на приеме I ступени компрессора поз. ПК-2 | -нет- |  |  | 1:18:50 | 01.11.2022 15:19:00 | 01.11.2022 16:37:50 | [7 empty] | вкл | При давлении газа менее 8,0 кгс/см2 (0,78 МПа) в течение 60 сек.: стоп компрессор поз. ПК-2 | ANHK:ust_35-11.State.D | на режиме | {E62F0DA1-3C04-489A-9E92-3695FDA33918} | автоматический ввод
16 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA982_2.D | AN_TIRSА982_2 | 53 (раздел 5.3.2) | Температура теплоносителя после печи поз. П-4 | -нет- |  |  | 110:12:30 | 24.10.2022 21:00:20 | 29.10.2022 11:12:50 | [7 empty] | вкл | При Т>340°C в течение 60с по AN_TIRSА982_1 и AN_TIRSА982_2 закрываются запорные клапаны: топливный мазут обратный от П-4 поз. YV9075 и запорно-регулирующие клапаны: топливный мазут прямой к П-4 поз. PV460, топливный газ к П-4 поз. PV478. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {91CC6A15-761A-4D8B-BA54-7E928D29C3D1} | автоматический ввод
17 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA949_1.D | AN_TIRSA949_1 | 28 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 95:30:50 | 24.10.2022 21:00:20 | 28.10.2022 20:31:10 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120сек по AN_TIRSA948_1 и AN_TIRSA948_2 и AN_TIRSA949_1 и AN_TIRSA949_2: закрываются запорные клапана: подачи сырья в П-2 поз. YV9014, ГПС в С-2 поз. YV9015, подача свежего ВСГ на 2-й поток поз. YV047-2, пилотный газ к П-2 поз. YV9063, топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065. Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463. Открываются запорные клапана: паротушения П-2 поз. YV067, паровая завеса П-2 поз.YV068 и открывается запорно-регулирующий клапан отдув ВСГ 2-й поток поз. РV63 Останавливаются Н-3(4), ПК-3(2), ВД-3,4 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {6AA49FEF-B0C4-4BB1-9DD9-4DC1CF9703EE} | автоматический ввод
18 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA948_2.D | AN_TIRSA948_2 | 27 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 139:36:0 | 24.10.2022 21:00:20 | 30.10.2022 16:36:20 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120сек по AN_TIRSA948_1 и AN_TIRSA948_2 и AN_TIRSA949_1 и AN_TIRSA949_2: закрываются запорные клапана: подачи сырья в П-2 поз. YV9014, ГПС в С-2 поз. YV9015, подача свежего ВСГ на 2-й поток поз. YV047-2, пилотный газ к П-2 поз. YV9063, топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065. Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463. Открываются запорные клапана: паротушения П-2 поз. YV067, паровая завеса П-2 поз.YV068 и открывается запорно-регулирующий клапан отдув ВСГ 2-й поток поз. РV63 Останавливаются Н-3(4), ПК-3(2), ВД-3,4 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {9BFA7360-F8E9-401E-8456-A2A9509A1560} | автоматический ввод
19 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA948_1.D | AN_TIRSA948_1 | 27 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 124:54:10 | 24.10.2022 21:00:20 | 30.10.2022 01:54:30 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120сек по AN_TIRSA948_1 и AN_TIRSA948_2 и AN_TIRSA949_1 и AN_TIRSA949_2: закрываются запорные клапана: подачи сырья в П-2 поз. YV9014, ГПС в С-2 поз. YV9015, подача свежего ВСГ на 2-й поток поз. YV047-2, пилотный газ к П-2 поз. YV9063, топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065. Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463. Открываются запорные клапана: паротушения П-2 поз. YV067, паровая завеса П-2 поз.YV068 и открывается запорно-регулирующий клапан отдув ВСГ 2-й поток поз. РV63 Останавливаются Н-3(4), ПК-3(2), ВД-3,4 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {847F41C0-A333-482D-8A86-9562A842412D} | автоматический ввод
20 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA944_2.D | AN_TIRSA944_2 | 30 (раздел 5.3.2) | Температура сырья на выходе из печи поз.П-1 (правая сторона) | -нет- |  |  | 183:41:0 | 24.10.2022 21:00:20 | 01.11.2022 12:41:20 | [7 empty] | вкл | При Т>410°C в течение 60с по AN_TIRSA944_1 и AN_TIRSA944_2: закрываются запорные клапаны: пилотный газ к П-2 поз. YV9063, топливный мазут обратный от П-2 поз.YV9065, Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {D3794983-958B-4304-A1C0-B16300BBFEA8} | автоматический ввод
21 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA943_2.D | AN_TIRSA943_2 | 29 (раздел 5.3.2) | Температура сырья на выходе из печи поз.П-2 (левая сторона) | -нет- |  |  | 161:38:30 | 24.10.2022 21:00:20 | 31.10.2022 14:38:50 | [7 empty] | вкл | При Т>410°C в течение 60с по AN_TIRSA943_1 и AN_TIRSA943_2: закрываются запорные клапаны: пилотный газ к П-2 поз. YV9063, топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065, Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {A53E28D1-FC8E-45EF-9117-2D4AFFC63DCD} | автоматический ввод
22 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA943_1.D | AN_TIRSA943_1 | 29 (раздел 5.3.2) | Температура сырья на выходе из печи поз.П-2 (левая сторона) | -нет- |  |  | 80:49:20 | 24.10.2022 21:00:20 | 28.10.2022 05:49:40 | [7 empty] | вкл | При Т>410°C в течение 60с по AN_TIRSA943_1 и AN_TIRSA943_2: закрываются запорные клапаны: пилотный газ к П-2 поз. YV9063, топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065, Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {AF4B8979-1D1B-428D-B16A-63F269429F89} | автоматический ввод
23 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA927_3.D | AN_TISA927_3 | 42 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-3 | -нет- |  |  | 36:44:30 | 24.10.2022 21:00:20 | 26.10.2022 09:44:50 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120с по AN_TIRSA927_1 и AN_TIRSA927_2 и AN_TIRSA927_3, закрываются запорные клапаны: стабильный гидрогенизат от Н-7,(8а) поз. YV9023, топливный мазут обратный от П-3 поз.YV9070, пилотный газ к П-3 поз. YV9069 и запорно-регулирующие клапаны: топливный мазут прямой к П-3 поз. PV458, топливный газ к П-3 поз. PV477. Открывается запорный клапан паротушения П-3 поз. YV072. Останавливаются Н-7(8а), ВД -5,6 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {533470C1-0AFF-4C8F-9E50-C587B104EA52} | автоматический ввод
24 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA927_1.D | AN_TISA927_1 | 42 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-3 | -нет- |  |  | 88:10:10 | 24.10.2022 21:00:20 | 28.10.2022 13:10:30 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120с по AN_TIRSA927_1 и AN_TIRSA927_2 и AN_TIRSA927_3, закрываются запорные клапаны: стабильный гидрогенизат от Н-7,(8а) поз. YV9023, топливный мазут обратный от П-3 поз.YV9070, пилотный газ к П-3 поз. YV9069 и запорно-регулирующие клапаны: топливный мазут прямой к П-3 поз. PV458, топливный газ к П-3 поз. PV477. Открывается запорный клапан паротушения П-3 поз. YV072. Останавливаются Н-7(8а), ВД -5,6 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {D1B9965A-1EC4-47EC-A2EF-FD7F842A2162} | автоматический ввод
25 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA926_2.D | AN_TIRSA926_2 | 54 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-4 | -нет- |  |  | 66:7:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 27.10.2022 15:08:00 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120с по AN_TIRSA926_1 и AN_TIRSA926_2 и AN_TIRSA926_3 закрываются запорные клапаны: стабильный гидрогенизат от Н-8,(9) поз. YV9024, топливный мазут обратный от П-4 поз. YV9075, пилотный газ к П-4 поз. YV9074 и запорно-регулирующие клапаны: топливный мазут прямой к П-4 поз. PV460, топливный газ к П-4 поз. PV478. Открывается запорный клапан паротушения П-4 поз. YV077. Останавливаются Н-8(9), ВД -5,6 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {74AE244C-934B-46D4-88B6-A5C25C85E2DF} | автоматический ввод
26 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA915_1.D | AN_TIRSA915_1 | 15 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 7:21:0 | 24.10.2022 21:00:20 | 25.10.2022 04:21:20 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120сек. по AN_TIRSA914_1 и AN_TIRSA914_2 и AN_TIRSA915_1 и AN_TIRSA915_2 закрываются запорные клапана: подачи сырья в П-1 поз. YV9013, ГПС в С-1 поз. YV9016, пилотный газ к П-1 поз. YV9057, топливный мазут обратный от П-1 поз. YV9059, подача свежего ВСГ на 1- поток поз. YV047-1, закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-1 поз. PV456, топливный газ к П-1 поз. PV462. Открываются запорные клапана: паротушения П-1 поз. YV061, паровая завеса П-1 поз. YV062 и открывается запорно-регулирующий клапан отдув ВСГ 1-й поток поз. РV28 Останавливаются Н-1,2, ПК-1,2, ВД-1,2 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {19A4A639-686A-4CAA-87E6-CC973F213F71} | автоматический ввод
27 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA914_1.D | AN_TIRSA914_1 | 13 (раздел 5.3.2) | Температура перевалов печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 44:5:20 | 24.10.2022 21:00:20 | 26.10.2022 17:05:40 | [7 empty] | вкл | При Т=900°C в течение 120сек. по AN_TIRSA914_1 и AN_TIRSA914_2 и AN_TIRSA915_1 и AN_TIRSA915_2 закрываются запорные клапана: подачи сырья в П-1 поз. YV9013, ГПС в С-1 поз. YV9016, пилотный газ к П-1 поз. YV9057, топливный мазут обратный от П-1 поз. YV9059, подача свежего ВСГ на 1- поток поз. YV047-1, закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-1 поз. PV456, топливный газ к П-1 поз. PV462. Открываются запорные клапана: паротушения П-1 поз. YV061, паровая завеса П-1 поз. YV062 и открывается запорно-регулирующий клапан отдув ВСГ 1-й поток поз. РV28 Останавливаются Н-1,2, ПК-1,2, ВД-1,2 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {55B6C3F1-AF6D-4C1B-AD9E-34538FECCE2A} | автоматический ввод
28 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA910_2.D | AN_TISA910_2 | 20 (раздел 5.3.2) | Температура сырья на выходе из печи поз. П-1 (правая сторона) | -нет- |  |  | 183:41:0 | 24.10.2022 21:00:20 | 01.11.2022 12:41:20 | [7 empty] | вкл | При Т=410°C в течение 60с по AN_TIRSA909_1 и AN_TIRSA909_2 закрываются запорные клапаны: пилотный газ к П-1 поз. YV9057, топливный мазут обратный от П-1 поз. YV9059 и закрываются запорно-регулирующие клапана: топ-ливный мазут прямой к П-1 поз. PV456, топливный газ к П-1 поз. PV462 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {FD1C5F62-EAC0-4DCE-963B-C4736AD90000} | автоматический ввод
29 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA909_1.D | AN_TISA909_1 | 17 (раздел 5.3.2) | Температура сырья на выходе из печи поз. П-1 (левая сторона) | -нет- |  |  | 110:12:30 | 24.10.2022 21:00:20 | 29.10.2022 11:12:50 | [7 empty] | вкл | При Т=410°C в течение 60сек по AN_TIRSA909_1 и AN_TIRSA909_2 закрываются запорные клапана: пилотный газ к П-1 поз. YV9057, топливный мазут обратный от П-1 поз. YV9059 и закрываются запорно-регулирующие клапана: топлив-ный мазут прямой к П-1 поз. PV456, топливный газ к П-1 поз. PV462 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {D7D1BC98-557C-485D-897A-EDC5579298D2} | автоматический ввод
30 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA57.D | TIRCSA57 | 12 (раздел 5.3.2) | Температура ГПС в сепараторе поз. С-2 | -нет- |  |  | 14:41:50 | 24.10.2022 21:00:20 | 25.10.2022 11:42:10 | [7 empty] | вкл | При Т=55°С в течение 180с закрываются запорные клапана: топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065, пилотный газ к П-2 поз. YV9063, закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {1D841F19-8F0F-44E3-B983-C30B009A696F} | автоматический ввод
31 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_TISA534.D | TIRCSA534 | 9 (раздел 5.3.2) | Температура ГПС в сепараторе поз. С-1 | -нет- |  |  | 29:23:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 26.10.2022 02:24:00 | [7 empty] | вкл | При Т>55°С в течение 180с закрываются запорные клапаны: топливный мазут обратный от П-1 поз. YV9059, пилотный газ к П-1 поз. YV9057 Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-1 поз. PV456, топливный газ к П-1 поз. PV462 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {0BDEF24F-CCDC-4392-9DC5-724CD585B9E9} | автоматический ввод
32 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PSLL9463.D | AN_PIRSA9463 | 31 (раздел 5.3.2) | Давление топливного газа к печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 102:51:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 29.10.2022 03:52:00 | [7 empty] | вкл | При P<0,05 кгс/см2 и по согласованию с РICA463: закрывается запорно-регулирующий клапан - топливный газ к П-1 поз. PV462. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {57C00CE4-ED72-451F-8548-2C9BA013E282} | автоматический ввод
33 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PSLL9462.D | AN_PISA9462 | 21 (раздел 5.3.2) | Давление топливного газа к печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 51:26:0 | 24.10.2022 21:00:20 | 27.10.2022 00:26:20 | [7 empty] | вкл | При P<0,05 кгс/см2 и по согласованию с РIRCA462: закрывается запорно-регулирующий клапан - топливный газ к П-1 поз. PV462. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {EF227023-F38D-483A-BD20-CB7EB01928A2} | автоматический ввод
34 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PSHH9460.D | AN_PIRSA9460 | 57 (раздел 5.3.2) | Давление мазута к печи поз. П-4 | -нет- |  |  | 146:56:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 30.10.2022 23:57:00 | [7 empty] | вкл | При P>10 кгс/см2 закрывается запорный клапан топливный мазут обратный от П-4 поз. YV9075 и запорно-регулирующий клапан топливный мазут прямой к П-4 поз. PV460. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {651F297D-1D6C-447D-9A87-667DB0CFFFB0} | автоматический ввод
35 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PSHH9457.D | AN_PIRSA9457 | 32 (раздел 5.3.2) | Давление мазута к печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 213:4:20 | 24.10.2022 21:00:20 | 02.11.2022 18:04:40 | [7 empty] | вкл | При P>10 кгс/см2 и рассогласовании с PIRCA457 не более 0,2 кгс/см2 закрывается запорно-регулирующий клапан - топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457 и запорный клапан - топливный мазут обратный от П-2 поз.YV9065 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {8A0338FA-743E-4B78-A8D0-7570181D9C51} | автоматический ввод
36 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PSHH9456.D | AN_PISA9456 | 22 (раздел 5.3.2) | Давление мазута к печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 51:26:0 | 24.10.2022 21:00:20 | 27.10.2022 00:26:20 | [7 empty] | вкл | При P=10 кгс/см2 и по согласованию с РIRCА456: Закрываются запорный клапан топливный мазут обратный от П-1 поз.YV9059 и закрывается запорно-регулирующий клапан: топливный мазут прямой к П-1 поз. PV456. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {A5CA05FF-BAE3-49EC-82FD-081C6E08BF9E} | автоматический ввод
37 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PK3.D | ПК-3 | 134 (раздел 5.3.2) | Контроль состояния работы ПК-2, ПК-3 (ПК-3) | -нет- |  |  | 139:36:0 | 24.10.2022 21:00:20 | 30.10.2022 16:36:20 | [7 empty] | вкл | При остановке обоих компрессоров в течении 8 сек. Закрывается запорные клапана: пилотный газ к П-2 поз. YV9063, подача сырья на 2-й поток поз. YV9012, топливный газ к П-2 поз. PV463, топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065, останавливаются сырьевые насосы Н-3(4) | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {0BDC1741-EB67-4F0C-BBAA-4958143A320D} | автоматический ввод
38 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA995.D | AN_PIRSА995 | 37 (раздел 5.3.2) | Давление в линии нестабильного гидрогенизата после сепаратора поз. С-3 | -нет- |  |  | 161:38:30 | 24.10.2022 21:00:20 | 31.10.2022 14:38:50 | [7 empty] | вкл | При Р<0,1кгс/см2 в течение 120 сек. и при рассогласовании с PIRCA99 не более 0,2 кгс/см2 закрываются запорные клапаны: стабильный гидрогенизат от Н-8,9 поз.YV9024, отгон верха К-3 поз. YV9026, топливный мазут обратный от П-4 поз. YV9075 и запорно-регулирующие клапаны: уровень колонны К-3 поз. LV105, уровень сепаратора С-3 поз. LV101, топливный мазут прямой к П-4 поз. PV460, топливный газ к П-4 поз. PV478, остановливаются Н-8(9) | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {86B53E0C-60E8-47EB-8F0D-99081856B4E2} | автоматический ввод
39 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA9467.D | AN_РIRSA9467 | 58 (раздел 5.3.2) | Давление пилотного газа к печи поз. П-4 | -нет- |  |  | 124:54:10 | 24.10.2022 21:00:20 | 30.10.2022 01:54:30 | [7 empty] | вкл | При P<0.1 кгс/см2 закрывается запорный клапан пилотный газ к П-4 поз. YV9074 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {307E7878-8A28-4A5B-ACF5-F4831843307A} | автоматический ввод
40 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA9465.D | AN_PIRSA9465 | 33 (раздел 5.3.2) | Давление пилотного газа к печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 132:15:10 | 24.10.2022 21:00:20 | 30.10.2022 09:15:30 | [7 empty] | вкл | При P<0,1 кгс/см2 закрывается запорный клапан пилотный газ к П-2 поз. YV9063 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {7F2BD431-D9B5-474E-B324-77BAC115ED3F} | автоматический ввод
41 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA937.D | AN_PISA9373 | 6 (раздел 5.3.2) | Давление сырья перед щитом смешения II поток | -нет- |  |  | 0:17:10 | 02.11.2022 15:06:10 | 02.11.2022 15:23:20 | [7 empty] | вкл | Р≤45 кгс/cм2 в течение 60с: Стоп насосы Н-3(4), запрет пуска насосов Н-3(4), закрывается запорный клапан подачи сырья на 2-й поток поз. YV9012, закрываются запорные и запорно-регулирующие клапана подачи топливного газа и мазута в печь П-2 поз. PV457, PV463, YV9063 – пилотный газ к П-2 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {CAA26FD6-292E-447E-BFBD-63046F867C51} | автоматический ввод
42 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA903.D | AN_PIRSA903 | 5 (раздел 5.3.2) | Давление сырья перед щитом смешения I поток | -нет- |  |  | 66:7:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 27.10.2022 15:08:00 | [7 empty] | вкл | Р≤45 кгс/cм2 в течение 60с: Стоп насосы Н-1(2), запрет пуска насосов Н-1(2), закрывается запорный клапан подачи сырья на 1-й поток поз. YV9011, закрываются запорные и запорно-регулирующие клапана подачи топливного газа и мазута в печь П-1 поз. PV456, PV462, YV9057 – пилотный газ к П-1 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {CE5610DD-4FA7-4A88-A483-D8470CD35A37} | автоматический ввод
43 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA272.D | РIRSA272 | 59 (раздел 5.3.2) | Разрежение в дымоходе печи поз. П-4 | -нет- |  |  | 110:12:30 | 24.10.2022 21:00:20 | 29.10.2022 11:12:50 | [7 empty] | вкл | При значении давления разрежения (по модулю) P<1 кгс/м2 в течение 300с закрываются запорные клапаны: топливный мазут обратный от П-4 поз. YV9075, пилотный газ к П-4 поз. YV9074 и запорно-регулирующие клапаны: топливный мазут прямой к П-4 поз. PV460, топливный газ к П-3 поз. PV478. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {15C2E0F3-84FB-45A9-9D98-A6A7D4FBC494} | автоматический ввод
44 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA268.D | РIRSA268 | 34 (раздел 5.3.2) | Разрежение в дымоходе печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 168:59:20 | 24.10.2022 21:00:20 | 31.10.2022 21:59:40 | [7 empty] | вкл | При значении давления разрежения (по модулю) P<1 кгс/м2 в течение 300с закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный газ к П-2 поз. PV463. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {BFFC76FF-5FCB-4FAB-9773-779B8C97FEE2} | автоматический ввод
45 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PISA267.D | РIRSA267 | 24 (раздел 5.3.2) | Разрежение в дымоходе печи поз. П-1 | -нет- |  |  | 0:0:10 | 24.10.2022 21:00:20 | 24.10.2022 21:00:30 | [7 empty] | вкл | При значении давления разрежения (по модулю) P<1 кгс/м2 в течение 300с закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-1 поз. PV456, топливный газ к П-1 поз. PV462. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {8C4FB1B3-3466-4B69-A4D1-4A02BD7122FF} | автоматический ввод
46 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_PIC231.D | PIRCSА231 | 142 (раздел 5.3.2) | Давление пара | -нет- |  |  | 117:33:20 | 24.10.2022 21:00:20 | 29.10.2022 18:33:40 | [7 empty] | вкл | При Р<2,0кгс/см2 и по согласованию с FIRSА289 в течение 60с закрываются запорные клапана: топливный мазут обратный от П-1 поз. YV9059, топливный мазут обратный от П-2 поз. YV9065, топливный мазут обратный от П-3 поз. YV9070, топливный мазут обратный от П-4 поз. YV9075, Закрываются запорно-регулирующие клапана: топливный мазут прямой к П-1 поз. PV456, топливный мазут прямой к П-2 поз. PV457, топливный мазут прямой к П-3 поз. PV458, топливный мазут прямой к П-4 поз. PV460 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {DA846F36-7937-401C-AA93-A7A7493E97AF} | автоматический ввод
47 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_BSA3.D | BSA437 | 49 (раздел 5.3.2) | Контроль пламени основных горелок поз. П-3 | -нет- |  |  | 191:1:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 01.11.2022 20:02:00 | [7 empty] | вкл | Закрываются запорно-регулирующие клапаны поз. PV477, PV458 и запорные клапаны YV9069, YV9070 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {1EBBB9D2-145A-4063-9E54-42C1C67FC86B} | автоматический ввод
48 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_BSA3.D | BSA439 | 49 (раздел 5.3.2) | Контроль пламени основных горелок поз. П-3 | -нет- |  |  | 110:12:30 | 24.10.2022 21:00:20 | 29.10.2022 11:12:50 | [7 empty] | вкл | Закрываются запорно-регулирующие клапаны поз. PV477, PV458 и запорные клапаны YV9069, YV9070 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {3FD381A6-FBA8-4C06-80D7-F883A3454E90} | автоматический ввод
49 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_BSA3.D | BSA436 | 49 (раздел 5.3.2) | Контроль пламени основных горелок поз. П-3 | -нет- |  |  | 22:2:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 25.10.2022 19:03:00 | [7 empty] | вкл | Закрываются запорно-регулирующие клапаны поз. PV477, PV458 и запорные клапаны YV9069, YV9070 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {691EF428-D26C-4B8C-8368-F86DCE7E6E1A} | автоматический ввод
50 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_BSA2.D | BSA473 | 35 (раздел 5.3.2) | Контроль пламени пилотных горелок печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 29:23:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 26.10.2022 02:24:00 | [7 empty] | вкл | В течение 180с закрываются клапаны BV473, BV474, BV475, BV476, YV9063 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {C600E845-1357-4603-B71E-16648801B15A} | автоматический ввод
51 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_BSA2.D | BSA476 | 35 (раздел 5.3.2) | Контроль пламени пилотных горелок печи поз. П-2 | -нет- |  |  | -7:-44:-59 | 24.10.2022 21:00:20 | 24.10.2022 13:15:20 | [7 empty] | вкл | В течение 180с закрываются клапаны BV473, BV474, BV475, BV476, YV9063 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {FBF0E1FB-3526-4377-BBCB-AB05BB5ECE02} | автоматический ввод
52 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.IB_BSA2.D | BSA475 | 35 (раздел 5.3.2) | Контроль пламени пилотных горелок печи поз. П-2 | -нет- |  |  | 154:17:40 | 24.10.2022 21:00:20 | 31.10.2022 07:18:00 | [7 empty] | вкл | В течение 180с закрываются клапаны BV473, BV474, BV475, BV476, YV9063 | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {C8623484-693B-4897-A47F-4B7B9B088ED8} | автоматический ввод
53 | НПП | 8/14 | Л-24/6 | ANHK:ust_24-6..BLOK.BL-TISA606-2.D | TIRSA606-2 | 137 (раздел 5.3.1) | Температура подшипников компрессора поз. ПК-1 | -нет- |  |  | 0:27:40 | 02.11.2022 15:32:40 | 02.11.2022 16:00:20 | [7 empty] | вкл | При Т>80°С в течение 60 с останавливается ПК-1. При Т>80°С запрет пуска ПК-1. | ANHK:ust_24-6.State.D | на режиме | {560D6F93-1A88-4F4F-B6B9-C8C069F3887A} | автоматический ввод
54 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.Z706.D | LIRSА708 | 135 | Уровень в сепараторе поз. С-1/2 | -нет- |  |  | 9:50:10 | 31.10.2022 15:02:50 | 01.11.2022 00:53:00 | [7 empty] | вкл | Закрытие отсечного клапана на подпитке. Отключение насосов Н-105/1, 2, 3 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {2AE23DB6-B927-4314-8BC0-8FC053478496} | автоматический ввод
55 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_3.D | TIRSA761_3 | 125 | Температура упл. жидк. в 1 бачке насоса поз. Н-105/3 | -нет- |  |  | 1:48:10 | 31.10.2022 15:03:00 | 31.10.2022 16:51:10 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/3 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {C26AE08B-B9A3-4B14-8B2B-14AA727EDBC9} | автоматический ввод
56 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_3.D | PIRSA755_3 | 142 | Давление на нагнетании насоса поз. Н-105/3 | -нет- |  |  | 0:8:0 | 31.10.2022 15:03:00 | 31.10.2022 15:11:00 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/3 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {3FD2A667-7AD8-4DD8-A92D-402E7D3B63FE} | автоматический ввод
57 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_3.D | TIRSA762_3 | 126 | Температура упл. жидк. во 2 бачке насоса поз. Н-105/3 | -нет- |  |  | 9:50:0 | 31.10.2022 15:03:00 | 01.11.2022 00:53:00 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/3 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {A3F2147C-EE17-489D-AC37-92352DA44B9C} | автоматический ввод
58 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_3.D | PIRSA3520_2 | 152 | Давление уплот. жидк. в бачке 2 насоса поз. Н-105/3 | -нет- |  |  | 5:49:20 | 31.10.2022 15:03:00 | 31.10.2022 20:52:20 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/3 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {26523A0F-F1B6-492D-ACB1-C810443AC63D} | автоматический ввод
59 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_3.D | LSA729_3B | 162 | Уровень затворной жидкости во 2 бачке торцевого уплотнения насоса поз. Н-105/3 | -нет- |  |  | 1:48:10 | 31.10.2022 15:03:00 | 31.10.2022 16:51:10 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз.Н-105/3 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {B4A65BB1-A352-4DE5-9419-162FF42871A1} | автоматический ввод
60 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_2.D | PIRSA755_2 | 141 | Давление на нагнетании насоса поз. Н-105/2 | -нет- |  |  | 1:48:0 | 31.10.2022 15:03:10 | 31.10.2022 16:51:10 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/2 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {202420C5-EE1E-469E-AEE3-3BE86DF14426} | автоматический ввод
61 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_2.D | PIRSA3477_1 | 149 | Давление уплот. жидк. в бачке 1 насоса поз. Н-105/2 | -нет- |  |  | 21:33:10 | 31.10.2022 15:03:10 | 01.11.2022 12:36:20 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/2 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {8CEE2AED-1DE3-4841-BD00-8AC2B3875B9C} | автоматический ввод
62 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_2.D | LSA729_2В | 160 | Уровень затворной жидкости во 2 бачке торцевого уплотнения насоса поз. Н-105/2 | -нет- |  |  | 11:30:10 | 31.10.2022 15:03:10 | 01.11.2022 02:33:20 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз.Н-105/2 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {C0E689F1-E1D2-4180-9CED-9477B1F04846} | автоматический ввод
63 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_2.D | TIRSA762_2 | 124 | Температура упл. жидк. во 2 бачке насоса поз. Н-105/2 | -нет- |  |  | 7:39:10 | 31.10.2022 15:03:10 | 31.10.2022 22:42:20 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/2 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {00FAF16F-178F-4870-BEF1-DF04D23F9401} | автоматический ввод
64 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_2.D | PIRSA3477_2 | 150 | Давление уплот. жидк. в бачке 2 насоса поз. Н-105/2 | -нет- |  |  | 0:7:50 | 31.10.2022 15:03:10 | 31.10.2022 15:11:00 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/2 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {35AF7A73-6ED3-4441-A3BA-0D469028C333} | автоматический ввод
65 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_2.D | LSA729_2А | 159 | Уровень затворной жидкости в 1 бачке торцевого уплотнения насоса поз. Н-105/2 | -нет- |  |  | 3:28:40 | 31.10.2022 15:03:10 | 31.10.2022 18:31:50 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз.Н-105/2 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {3F4931BE-24F1-4A0B-8A4D-4A168104C3BF} | автоматический ввод
66 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_1.D | PIRSA3476_2 | 148 | Давление уплот. жидк. в бачке 2 насоса поз. Н-105/1 | -нет- |  |  | 23:43:40 | 31.10.2022 15:03:10 | 01.11.2022 14:46:50 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/1 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {E47FDBBA-6955-4A9E-8750-9E71E3C6CBE9} | автоматический ввод
67 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_1.D | PIRSA3476_1 | 147 | Давление уплот. жидк. в бачке 1 насоса поз. Н-105/1 | -нет- |  |  | 25:54:30 | 31.10.2022 15:03:10 | 01.11.2022 16:57:40 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/1 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {FDEBA13C-660D-4340-848B-712362BC0CE0} | автоматический ввод
68 | НПП | 18 | ЭЛОУ+АВТ-6 | ANHK:ust_ELOU-AVT6..BLOK.H105_1.D | LSA729_1В | 158 | Уровень затворной жидкости во 2 бачке торцевого уплотнения насоса поз. Н-105/1 | -нет- |  |  | 11:30:10 | 31.10.2022 15:03:10 | 01.11.2022 02:33:20 | [7 empty] | вкл | Отключение насоса поз. Н-105/1 | ANHK:ust_ELOU-AVT6.State.D | на режиме | {332C5A45-2A71-473A-8289-FBFF007F7411} | автоматический ввод
69 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA227HH.D | ТRS-227 | 40 (раздел 5.3.2) | Температура смазочно-охлаждающего потока у подшипника насоса поз. Н-14 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-14 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {8885C11B-4382-4FEC-B69C-E5302B9502E7} | автоматический ввод
70 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA204HH.D | TRS-204 | 2 (раздел 5.3.3) | Температура в автономном контуре насоса поз. Н-18 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-18 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {AAC12AE0-7A5B-49C1-B4FC-6B9E6CE0FC40} | автоматический ввод
71 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA203HH.D | TRS-203 | 1 (раздел 5.3.3) | Температура в автономном контуре насоса поз. Н-17 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-17 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {A9EEDD7A-15D3-450F-96F0-AC62C5290BFC} | автоматический ввод
72 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA116_2HH.D | TRS-116-2 | 47 (раздел 5.3.2) | Температура в автономном контуре насоса поз. Н-21 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-21 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {567AEA23-661B-4A6C-BEAF-111CC4FDB8CF} | автоматический ввод
73 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA116_1HH.D | TRS-116-1 | 46 (раздел 5.3.2) | Температура в автономном контуре насоса поз. Н-20 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {EEEFD8CF-24AE-45C2-A0AC-151116D419F1} | автоматический ввод
74 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA115_2HH.D | TRS-115-2 | 30 (раздел 5.3.2) | Температура в автономном контуре насоса поз. Н-12а | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-12а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {739954CF-AEC2-40EF-8D30-F594D708A932} | автоматический ввод
75 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA115_1HH.D | TRS-115-1 | 29 (раздел 5.3.2) | Температура в автономном контуре насоса поз. Н-12 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-12 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {317FE7EB-E6E6-48AA-94C2-3465542A8410} | автоматический ввод
76 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA104HH.D | TRCSA-104.4 | 13 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-2 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {FA9A0E97-AFAF-4D98-97D3-81D1E1AE4D12} | автоматический ввод
77 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA104HH.D | TRCSA-104.1 | 10 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-2 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {11DA4AEA-2CF6-421B-9C88-E63492D9D838} | автоматический ввод
78 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA104HH.D | TRCSA-104.6 | 15 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-2 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {BD980CE6-EC40-4AEC-809F-CB2523B167F3} | автоматический ввод
79 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA104HH.D | TRCSA-104.5 | 14 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-2 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {77772B0B-0274-4B03-9A7B-CA1A1659F678} | автоматический ввод
80 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA104HH.D | TRCSA-104.3 | 12 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-2 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {6F23F456-9601-419A-BAB4-BE217F8CD21C} | автоматический ввод
81 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA104HH.D | TRCSA-104.2 | 11 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-2 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {7DBE3D16-8932-4D30-A6D6-A00FA7DA6C50} | автоматический ввод
82 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA103HH.D | TRCSA-103.4 | 6 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-1 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {1C52D28E-3762-4F28-A64C-BC9C41582916} | автоматический ввод
83 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA103HH.D | TRCSA-103.6 | 8 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-1 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {F719F11F-E766-4FCF-83DD-6D1D70FE409C} | автоматический ввод
84 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA103HH.D | TRCSA-103.5 | 7 (раздел 5.3.2) | Температура в 6-ти слоях катализатора в реакторе поз. Р-1 в первом по ходу | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. PV-150. 3 Закрытие клапана поз. FV-20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {E3C6770F-65A5-43F0-A5E6-503B92AD7BD0} | автоматический ввод
85 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA102HH.D | TRCSA-102 | 1 (раздел 5.3.2) | Температура смеси ББФ/метанол на входе в 1-ый по ходу реактор поз. Р-1 (Р-2) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | 1 Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а. 2 Закрытие клапана поз. FV 20 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {EA8571C6-58B8-46B2-9E30-30D073E3645E} | автоматический ввод
86 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PISA9HH.D | PGSA-9 | 8 (раздел 5.3.1) | Давление на нагнетании насоса поз. Н-1а | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 05:03:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {DB82E60D-2601-4771-8442-E0E4B02D313F} | автоматический ввод
87 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PISA8HH.D | PGSA-8 | 7 (раздел 5.3.1) | Давление на нагнетании насоса поз. Н-1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:43:02 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {8995D455-08A5-42E1-8099-A3A77B90A117} | автоматический ввод
88 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PISA212LL.D | PGS-212 | 4 (раздел 5.3.3) | Давление на нагнетании насоса поз. Н-18 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 06:40:58 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-18 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {D32934C1-B775-480F-9FEF-8A033470277F} | автоматический ввод
89 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PISA211LL.D | PGS-211 | 3 (раздел 5.3.3) | Давление на нагнетании насоса поз. Н-17 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 06:40:58 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-17 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {E4919885-C82F-4ABA-9C66-5588FF5428F4} | автоматический ввод
90 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PA149HH.D | РRS-149 | 59 (раздел 5.3.2) | Давление в трубопроводе нагнетания насосов поз. Н-13, Н-13а | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 06:40:58 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-13, Н-13а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {2FB21996-5251-44E8-AA65-5F56113843C1} | автоматический ввод
91 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PA148HH.D | РRS-148 | 58 (раздел 5.3.2) | Давление в трубопроводе нагнетания насосов поз. Н-16, Н-16а | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 06:40:58 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-16, Н-16а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {061B832A-4D0A-47D2-B460-91DE265C5FAD} | автоматический ввод
92 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PA147HH.D | PRS-147 | 52 (раздел 5.3.2) | Давление в трубопроводе нагнетания насосов поз. Н-15, Н-15а | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 06:40:58 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-15, Н-15а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {A4729975-71A3-44BE-A242-73E031A98F69} | автоматический ввод
93 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PA146LL.D | PRS-146 | 28 (раздел 5.3.2) | Давление в трубопроводе нагнетания насосов поз. Н-12, Н-12а | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 06:40:58 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-12, Н-12а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {6FADF668-6A0D-4036-8B30-50701CCE7DC5} | автоматический ввод
94 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.PA145LL.D | PRS-145 | 45 (раздел 5.3.2) | Давление в трубопроводе нагнетания насосов поз. Н-20, Н-21 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 06:40:57 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-20, Н-21 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {64CD2C86-DA3A-4B89-BE68-BDA093585CFB} | автоматический ввод
95 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LRSA178HH.D | LRS-178 | 35 (раздел 5.3.2) | Уровень в сепараторе поз. Е-19 (по ББФ) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Закрывает клапан поз. PV-154 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {5D6251C2-D7EA-41D0-9768-8E40E2AFEE08} | автоматический ввод
96 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA308HH_L.LS308L.D | LRCSA-308 | 44 (раздел 5.3.2) | Уровень в дегазаторе поз. Е-18 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:22:23 | [8 empty] | выкл | При 1350 мм закрытие клапана поз. LV-308 При 200 мм остановка насосов поз. Н-20, Н-21 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {91FDAE07-F82F-47D8-9715-91242A3EF5C9} | автоматический ввод
97 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA307LL.D | HZ00 | б/н | "Единый ключ" | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:22:18 | [8 empty] | выкл | Остановка производства кнопокй (виртуальной) по разработанной программе | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {12D82C0F-E6E9-4D8C-8009-3BF715123294} | автоматический ввод
98 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA307LL.D | LIRSA-307 | 1 (раздел 5.3.4) | Уровень в ёмкости поз. Е-17 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:22:18 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-19 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {4B3BD44C-A17A-4FBF-8471-F9B1F8EC8D1C} | автоматический ввод
99 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA26LL.D | LIRSA-26 | 1 (раздел 5.3.1) | Уровень в ёмкости поз. Е-10 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:22:18 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-1, Н-1а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {9E6BBC45-DAA9-46C6-B05C-054B831AA59B} | автоматический ввод
100 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA216LL.D | LIRSA-216 | 6 (раздел 5.3.3) | Уровень в ёмкости поз. Е-16 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:22:18 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-18 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {5155D32D-BA3A-45DC-AFC7-FCC5FB935E7C} | автоматический ввод
101 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA215LL.D | LIRSA-215 | 5 (раздел 5.3.3) | Уровень в ёмкости поз. Е-15 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:22:18 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-17 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {489ACA31-528E-4AB5-A6DB-EFA4BFD67B94} | автоматический ввод
102 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA174LL.D | LRCSA-174 | 56 (раздел 5.3.2) | Уровень в ёмкости поз. Е-20 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:42:13 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-13, Н-13а, Н-16, Н-16а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {9AC28F50-DF2B-4C55-AAFA-016BD99DD48E} | автоматический ввод
103 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA173LL.D | LRCSA-173 | 48 (раздел 5.3.2) | Уровень в кипятильнике поз. П-1 колонны поз. К-1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:42:13 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-15, Н-15а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {9F03F8C5-CB4D-4C39-BE2F-7D581F644573} | автоматический ввод
104 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA172L.D | LRСS-172 | 32 (раздел 5.3.2) | Уровень раздела фаз в колонне поз. К-6 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:22:23 | [8 empty] | выкл | Закрытие клапана поз. LV-172 | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {8E5EF226-3FDD-44B0-99B1-E971A70BD3A5} | автоматический ввод
105 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.LA171LL.D | LRCSA-171 | 27 (раздел 5.3.2) | Уровень в ёмкости поз. Е-14 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:42:13 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. Н-12, Н-12а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {17ACE349-CBE8-4DEF-A716-8C743F7FE446} | автоматический ввод
106 | ПНХ | 20/23-71 | 315/1 | ANHK:ust_Medal1…BLOK.DB-TRS312.D | TRS312 | 4 (раздел 5.3.4) | Температура остаточного газа на выходе из пермеаторов поз. Х-01, Х-02, Х-03 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 04:14:46 | [8 empty] | выкл | Переключение на ручное управление и закрытие клапанов поз. FV 315, РV313 | ANHK:ust_Medal2.State.D | на режиме | {A7AD5675-9DA2-4759-BC9D-0C4FB8CF9098} | автоматический ввод
107 | ПНХ | 20/23-71 | 315/1 | ANHK:ust_Medal1…BLOK.DB-TRCSA308.D | TRCSA308 | 3 (раздел 5.3.4) | Температура ВСГ на выходе из подогревателя поз. Е-01/1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 04:14:46 | [8 empty] | выкл | Остановка блока пермеаторов согласно логике I3 (см. Приложение 2 к таблице 5.3) | ANHK:ust_Medal2.State.D | на режиме | {185CE893-978F-4CE4-8C26-4F48B120FF73} | автоматический ввод
108 | ПНХ | 20/23-71 | 315/1 | ANHK:ust_Medal1…BLOK.DB-PRSA270.D | PRSA270 | 6 (раздел 5.3.4) | Давление воздуха КИП после ресивера поз. Е-10 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 04:14:46 | [8 empty] | выкл | Остановка блока пермеаторов согласно логике I3 (см. Приложение 2 к таблице 5.3) | ANHK:ust_Medal2.State.D | на режиме | {0477AE1D-B12B-4030-84AB-23028217A3CC} | автоматический ввод
109 | ПНХ | 20/23-71 | 315/1 | ANHK:ust_Medal1…BLOK.DB-PDRS316.D | PDRS316 | 7 (раздел 5.3.4) | Обратный перепад давления на мембране пермеаторов поз. Х-01, Х-02, Х-03 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 04:14:46 | [8 empty] | выкл | Открывается клапан поз. PDV-316 | ANHK:ust_Medal2.State.D | на режиме | {CD6F25CA-EE92-4D7A-A6E3-74F4BFC07425} | автоматический ввод
110 | ПНХ | 20/23-71 | 315/1 | ANHK:ust_Medal1…BLOK.DB-LRCS304.D | LRCSA304 | 2 (раздел 5.3.4) | Уровень конденсата в верхней секции сепаратора поз. F-01 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 04:14:46 | [8 empty] | выкл | Закрытие при предминимальном значении (15 %) отсечного клапана поз. LV304. Открытие при предмаксимальном значении (60 %) отсечного клапана поз. LV304. При 95% остановка блока пермеаторов согласно логике I3 (см. Приложение 2 к таблице 5.3) | ANHK:ust_Medal2.State.D | на режиме | {7EF38118-4B45-4EB4-9550-E7D9F98D387A} | автоматический ввод
111 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-TISA-237.D | TRSA237 | 5 (раздел 5.3.3) | Температура ТЭНа электроподогревателя поз. Е-103 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Отключение поз. Е-103 | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {EB19DA5C-8EDF-445D-85E1-CAFCC5299FF0} | автоматический ввод
112 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-TISA-236.D | TRSA236 | 4 (раздел 5.3.3) | Температура корпуса электроподогревателя поз. Е-103 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Отключение поз. Е-103 | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {76752EA6-524D-4B1B-98E7-A0F6EA2B5ACB} | автоматический ввод
113 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-TISA-230.D | TRSA230 | 3 (раздел 5.3.3) | Температура водорода на выходе из сепаратора водорода поз. В-101 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Остановка блока метанирования согласно логике I2 (см. приложение 1 к таблице) | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {4A88CAAE-E88D-4F36-91CB-C662064A9E67} | автоматический ввод
114 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-TISA-108.D | TRCS108 | 1 (раздел 5.3.2) | Температура остаточного газа на выходе из пермеаторов поз. М-01, М-02, М-03 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Закрытие клапана поз. GV116 | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {3C517244-D6DB-46C7-A3F3-A5A39DB7D820} | автоматический ввод
115 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-TIRSA-213.D | TRSA213 | 2 (раздел 5.3.3) | Температура водорода на выходе из метанатора поз. R-101 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | 1. Остановка блока метанирования согласно логике I2 (см. приложение 1 к таблице). 2. Отключение поз. Е-103 и переключение на ручное управление и открытие клапана поз .TV207. 3. Остановка блока метанирования согласно логике I2 (см. приложение 1 к таблице). | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {45521C8E-FD06-4053-B754-F653C15D58E9} | автоматический ввод
116 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-QSA-25-3.D | QS25.3 | 1 (раздел 5.3.5) | НКПР газа (бутан) в зоне поз.СЗФ | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Запрет на включение СЗФ | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {443BB01C-9E15-4715-B198-D4A609792C36} | автоматический ввод
117 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-PRSA-48-2.D | PRSA48 | 9 (раздел 5.3.3) | Давление воздуха КИП после ресивера поз. Е-4 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Остановка блока метанирования согласно логике I2 (см. приложение 1 к таблице) | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {28DE29B7-F014-4F3C-B023-00BE752C197E} | автоматический ввод
118 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-PRA-48-1.D | PRSA47 | 8 (раздел 5.3.3) | Давление воздуха КИП на входе в объект 315 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Закрывается эл. задвижка поз. HV-4 | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {729E6E60-F006-4513-96F8-52A4AE7C1BE9} | автоматический ввод
119 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-PISA-105.D | PRS105 | 5 (раздел 5.3.1) | Давление ВСГ после подогревателя ВСГ поз. Е-01 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 01:58:20 | [8 empty] | выкл | Закрываются поз. GV113, GV115 | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {2446CA24-2CCE-4D8F-A592-DF1C07D2AED2} | автоматический ввод
120 | ПНХ | 20/23-71 | 315 | ANHK:ust_Medal...BLOK.DB-LICSA-102.D | LRCS102 | 2 (раздел 5.3.1) | Уровень конденсата технологического в сепараторе поз. В-01 | -нет- |  |  | 10:18:27 | 02.11.2022 07:29:39 | 02.11.2022 17:48:06 | [7 empty] | выкл | Остановка блоков подготовительного и пермеаторов согласно логике I1 (см. Приложение 1 к таблице 5.3) | ANHK:ust_Medal.State.D | на режиме | {874721FC-5711-42CB-BAB7-45D35ED76F92} | автоматический ввод
121 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP6_5a_D.D | PRS207 | 93 (раздел 5.3.6) | Давление в коллекторе ББФ на входе в объект 193 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 6-5а, GV 7-5, GV 163 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {3132CC24-A43E-4889-A6D1-FDF529CD7B37} | автоматический ввод
122 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP39_D.D | QS321 | 112 (раздел 5.3.6) | НКПВ газа в районе поз. Н-1, Н-2, Н-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:25:32 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 39, GV 42, GV 60, GV 61, GV 62, GV 63, GV 64, GV 65, НV 109, НV 110, включается АВ-4 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {6424E8F9-ACB7-4361-84D0-9FCBD6BA50BF} | автоматический ввод
123 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP39_D.D | QS322 | 113 (раздел 5.3.6) | НКПВ газа в районе поз. Н-4, Н-5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:25:32 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 39, GV 41, GV 42, GV 60, GV 61, GV 62, GV 63, GV 64, GV 65, НV 109, НV 110, включается АВ-4 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {915206DA-53F2-463B-B4F8-515A22F82E98} | автоматический ввод
124 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP32_D.D | QS323 | 114 (раздел 5.3.6) | НКПР газа в районе между фильтрами поз. Ф-9, поз. Ф-10 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 32, GV 33, HV 100, HV 110 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {474499FC-88EA-43B8-B093-378FB8133F61} | автоматический ввод
125 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP3_D.D | PRS204 | 90 (раздел 5.3.6) | Давление в коллекторе поступления пропана левого ряда | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 3, GV 10, GV 12-5, GV 13-5, GV 173, GV 173, GV 11-5 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {1A6C3ECB-4B3A-4057-9DE3-D63D1767D647} | автоматический ввод
126 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP3_D.D | PRS203 | 89 (раздел 5.3.6) | Давление в коллекторе поступления пропана правого ряда | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 3, GV 10, GV 3-5, GV 4-5, GV 173 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {5546A08C-DF4F-470E-8925-CEAE525E3FC1} | автоматический ввод
127 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP29_D.D | PRS206 | 92 (раздел 5.3.6) | Давление в коллекторе поступления бутана правого ряда | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 17-5, GV 18-5, GV 29 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {606B17C5-6B7D-425D-A61C-48E4E24754CC} | автоматический ввод
128 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP22_D.D | PRS205 | 91 (раздел 5.3.6) | Давление в коллекторе поступления бутана правого ряда | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 22, GV 8-5, GV 9-5 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {DCE66E72-7E6E-4CCE-8B3E-A7C218106233} | автоматический ввод
129 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP2_D.D | PRS202 | 88 (раздел 5.3.6) | Давление пропилена в коллекторе левого ряда (с ЭП-300 в поз. Е-10) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 2, GV 10-5 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {F70ED29B-3A7F-4F18-874B-DA36A502F683} | автоматический ввод
130 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP130_D.D | FQRS-130 | 5 (раздел 5.3.7) | Количество СУГ, поступающих с колонки поз. К-3 в автоцистерну | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрывается клапан поз. FV130 на подаче СУГ в автоцистерну | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {7AF5BDDA-1ED3-4963-8F46-2208F4A226A5} | автоматический ввод
131 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP129_D.D | FQRS-129 | 4 (раздел 5.3.7) | Количество СУГ, поступающих с колонки поз. К-2 в автоцистерну | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрывается клапан поз. FV129 на подаче СУГ в автоцистерну | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {9D5C0D4E-38B3-47FB-9AE1-08B69C8295CD} | автоматический ввод
132 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP128_D.D | FQRS-128 | 3 (раздел 5.3.7) | Количество СУГ, поступающих с колонки поз. К-1 в автоцистерну | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрывается клапан поз. FV128 на подаче СУГ в автоцистерну | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {30A0991D-9656-463B-B2F2-0AA90400D715} | автоматический ввод
133 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP128_D.D | QS9 | 2 (раздел 5.3.7) | НКПР газа у колонок поз. К-2, К-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются клапаны поз. FV128, FV129, FV130 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {BF4EEB5A-AB39-4347-92A1-4E561AE08002} | автоматический ввод
134 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP128_D.D | QS8 | 1 (раздел 5.3.7) | НКПР газа у колонок поз. К-1, К-2 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются клапаны поз. FV128, FV129, FV130 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {CDE4777C-37A2-48F0-99DA-4437A513D291} | автоматический ввод
135 | ПНХ | 20/23-71 | 193 | ANHK:ust_193.BLOK.CP1_D.D | PRS201 | 87 (раздел 5.3.6) | Давление пропилена в коллекторе правого ряда (с ЭП-300 в поз. Е-1, Е-2) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:29:13 | [8 empty] | выкл | Закрываются отсекатели поз. GV 1, GV 1-5, GV 2-5 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {FCDA9414-E97F-4531-9B6C-E000B3180F10} | автоматический ввод
136 | ПНХ | 20/23-71 | МТБЭ | ANHK:ust_MTBE…BLOK.TA228HH.D | ТRS-228 | 41 (раздел 5.3.2) | Температура смазочно-охлаждающего потока у подшипника насоса поз. Н-14а | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:16:11 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-14а | ANHK:ust_MTBE.State.D | на режиме | {9CBB1AA4-0E1B-4888-AE8F-0F650FEAF0EA} | автоматический ввод
137 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.TRSA151_8.deblock.pvfl.D | TRSA-151-8 | 9 | Температура опорного подшипника дымососа поз. 35 (6) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка дымососа поз. 35 (6) | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {CF23CAB0-E0D1-4129-A8D6-A29749983E52} | автоматический ввод
138 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.TRSA151_7.deblock.pvfl.D | TRSA-151-7 | 8 | Температура опорного подшипника дымососа поз. 35 (6) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка дымососа поз. 35 (6) | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {B801B679-7946-4700-AB9D-2146D26F3F8A} | автоматический ввод
139 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.TRSA151_3.deblock.pvfl.D | TRSA-151-3 | 7 | Температура опорного подшипника дымососа поз. 35 (5) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка дымососа поз. 35 (5) | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {BFA08816-0DBC-4B0D-A5FC-118F76547781} | автоматический ввод
140 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.TRSA151_2.deblock.pvfl.D | TRSA-151-2 | 6 | Температура опорного подшипника дымососа поз. 35 (5) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка дымососа поз. 35 (5) | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {CF979385-2A37-4677-90DA-33124DE2B37D} | автоматический ввод
141 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PSA96.deblock.pvfl.D | PSA-96 | 24 | Давление в полости обмотки статора насоса поз. 3 (1а) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. 3 (1а) / Деблокирование насоса на момент пуска | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {3D4AD034-DAEC-4B2C-A13D-BC1FD5C3CD5C} | автоматический ввод
142 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PSA95.deblock.pvfl.D | PSA-95 | 23 | Давление в полости обмотки статора насоса поз. 3 (1) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. 3 (1) / Деблокирование насоса на момент пуска | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {7CF278D5-F70B-4834-BB89-18871DB84BD0} | автоматический ввод
143 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PSA167.deblock.pvfl.D | PSA-167 | 55 | Давление в коллекторе нагнетания ВК-1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка ВК-1 поз. 23 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {5FC826A2-BF5F-4EF1-A25E-BB1C8037E362} | автоматический ввод
144 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PSA166.deblock.pvfl.D | PSA-166 | 50 | Давление циркуляционной смазки ВК-1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка ВК-1 поз. 23 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {B7C74430-27E6-498C-8317-23405887A61E} | автоматический ввод
145 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PSA163.deblock.pvfl.D | PSA-163 | 54 | Давление в коллекторе нагнетания ВК-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка ВК-3 поз. 24 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {46E3020C-84C8-4F1B-A926-6A4DD09C2829} | автоматический ввод
146 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PSA161.deblock.pvfl.D | PSA-161 | 51 | Давление циркуляционной смазки ВК-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка ВК-3 поз. 24 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {C3803320-71FD-4045-A37B-8AB164CA73EF} | автоматический ввод
147 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PSA160.deblock.pvfl.D | PSA-160 | 49 | Давление промышленной воды на охлаждение ВК-1, 3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка и запрет на пуск ЦГН поз. 4 (5, 6, 7) | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {CF502DE7-3DDB-481F-849F-6AF4185A5C95} | автоматический ввод
148 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.PRSA117.deblock.pvfl.D | PRSA-117 | 25 | Давление промышленной воды на охлаждение насосов поз. 3 (1, 1а) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 03:19:13 | [8 empty] | выкл | Остановка насосов поз. 3 (1, 1а) | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {6B5FC06F-4368-4DA1-8F59-5469A42EE3B9} | автоматический ввод
149 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.N3.deblock2.pvfl.D | TRSA86 | 34 | Температура подшипников насоса поз. Н-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-3, запрет на пуск | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {AEC7411C-3DD6-4AC9-A9C7-43D9F44CD03D} | автоматический ввод
150 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.N3.deblock.pvfl.D | LS87 | 35 | Наличие перекачиваемой жидкости в линии нагнетания насоса поз. Н-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-3, запрет на пуск | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {C3E4073C-FB2B-4DF9-A52E-778596E7E2E3} | автоматический ввод
151 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.N23.deblock2.pvfl.D | TSA450 | 34 | Температура подшипников насоса поз. Н-23 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-23, запрет на пуск | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {D1731012-5A54-497B-8BC9-BFEB95799B23} | автоматический ввод
152 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.N23.deblock.pvfl.D | LS455 | 36 | Наличие перекачиваемой жидкости в полости насоса поз. Н-23 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-23, запрет на пуск | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {0F0BBF66-72E9-484A-A07C-6F1457D4A3FE} | автоматический ввод
153 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.N2.deblock_1.pvfl.D | PRSA38 | 19 | Давление на нагнетании насоса поз. Н-2 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-2 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {657E93BA-214B-42AD-ADE9-AD4D73D55768} | автоматический ввод
154 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.N2.deblock.pvfl.D | LS80 | 20 | Наличие перекачиваемой жидкости на приеме насоса поз. Н-2 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-2. Запрет пуска насоса поз. Н-2 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {EC132037-05A4-4CC6-AE04-8389325D9B89} | автоматический ввод
155 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.LS12.deblock.pvfl.D | LS12 | 26 | Наличие перекачиваемой жидкости на приеме насоса поз. Н-8 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-8. Запрет пуска насоса поз. Н-8 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {383747DA-609D-4287-887C-E9D6F8331D22} | автоматический ввод
156 | ПНХ | 86/57 | 920/922 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.LS10.deblock.pvfl.D | LS10 | 25 | Наличие перекачиваемой жидкости на приеме насоса поз. Н-7 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-7. Запрет пуска насоса поз. Н-7 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {1860B04D-6363-4D5F-AA29-485EF663A95C} | автоматический ввод
157 | ПНХ | 86/57 | 913 | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.B913..BLOK.BL_CGN.deblock.pvfl.D | LS-295 | 40 | Уровень жидкого продукта в каплеотделителе всаса ЦГН поз. 15 (3) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 00:21:19 | [8 empty] | выкл | Остановка и запрет на пуск ЦГН поз. 4 (5, 6, 7) | ANHK:ust_G-OCH-FR-BENZ-130KK.State.D | на режиме | {CDB64739-07CD-414B-98B4-449D315A0763} | автоматический ввод
158 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.XA17_5_IN.D | MS17.5 | 91 | Работа турбокомпрессора поз. 17/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка котла поз. 13/5 (Приложение 6 к таблице 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {537FC197-4028-42E8-9A66-9A251DED6F92} | автоматический ввод
159 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.TAHH503_2_IN.D | TRSA503.2 | 25 | Температура 2-го подшипника турбокомпрессора поз. 17/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {FE5E6579-68B7-41E8-B167-BC86C22C7327} | автоматический ввод
160 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.TAHH503_1_IN.D | TRSA503.1 | 20 | Температура 1-го подшипника турбокомпрессора поз. 17/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {8FE664D7-2186-4D67-8306-CDA8B37F9FEB} | автоматический ввод
161 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.TAHH501_IN.D | TRCSA501 | 5 | Температура технологического газа на выходе из котла поз. 13/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {39C799A1-F7C1-41A8-AD39-1C6E3BFFDFDB} | автоматический ввод
162 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.TAHH1A_IN.D | TIRSA1А | 9 | Температура подшипника насоса поз. ПН-1А | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. ПН-1А | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {611D6EA6-980C-4523-972E-8025F2B8FA7A} | автоматический ввод
163 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.TAHH1_IN.D | TIRSA1 | 6 | Температура подшипника насоса поз. ПН-1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. ПН-1 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {0ED81A3E-F21F-402C-83EF-65CD0B7655E7} | автоматический ввод
164 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.PALL506_IN.D | РRSA506 | 35 | Давление воздуха перед котлом поз. 13/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {184B9F4F-C8FC-43EE-80C2-757CE8702AB6} | автоматический ввод
165 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.PALL504_IN.D | РRSA504 | 41 | Давление сероводородсодержащего газа перед котлом поз. 13/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {C4F3A297-E304-467A-8A98-A8BE35A7F941} | автоматический ввод
166 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.LALL518_2_IN.D | LRCSA518.2 | 66 | Уровень воды в верхнем барабане котла поз. 13/5 (солевой отсек) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {E46FCB3F-00E2-443C-8587-0F97DD71BC95} | автоматический ввод
167 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.LALL518_1_IN.D | LRCSA518.1 | 61 | Уровень воды в верхнем барабане котла поз. 13/5 (чистый отсек) | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {01C95469-A1A6-438E-A8E3-D7F29E48E7FA} | автоматический ввод
168 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-TRSA_304.D | TRSA304 | 167 | Температура кислоты на выходе из емкости поз. В120 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка кислотной системы с задержкой до 20 сек. (Прил. 2 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {E24861E1-D965-4D3B-82C1-0712B8E52071} | автоматический ввод
169 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-TRSA_141.D | TRSA141 | 137 | Температура технологического газа перед узлом смешения с горячим воздухом от поз. К131 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка WSA (Приложение 1 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {6EE0A62E-6BD7-4442-A852-6091C1745B4D} | автоматический ввод
170 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-TRCSA_205.D | TRСSA205 | 155 | Температура технологического газа на выходе из конденсатора поз. Е105 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка WSA (Приложение 1 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {23B60E0F-0017-4195-89F1-DAB9C855F062} | автоматический ввод
171 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-TRCSA_111.D | TRСSA111 | 143 | Температура технологического газа на выходе из реактора поз. Р101 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка WSA (Приложение 1 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {667E2FF8-AD39-459C-B225-4F8D865CCE30} | автоматический ввод
172 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-PRSA_117.D | PRSA117 | 149 | Давление расплава соли после насоса поз. Р171 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка системы соли (Приложение 3 к таблице 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {A00A45DC-1624-4C2D-B984-E3E304BDB2AB} | автоматический ввод
173 | ПНХ | 86/57 | 311 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-PDRSA6_17.D | РDRS353 | 93 | Перепад давления между всасом и нагнетанием насоса поз. Н-17 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-17 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {FB75723F-6E79-4EC5-A9C7-E71BC4C1B2D3} | автоматический ввод
174 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-MS_206.D | MS206 | 173 | Работа воздуходувки охлаждающего воздуха поз. К-130 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка системы соли (Приложение 3 к таблице 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {BD5A764E-D703-4FC0-B731-B16EDE186793} | автоматический ввод
175 | ПНХ | 86/57 | 311 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-LSALL17.D | LS17 | 95 | Контроль заполнения насоса поз. Н-17 перекачиваемой жидкостью | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-17 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {DD67A59E-B11E-448F-9873-4EF4BDA8202A} | автоматический ввод
176 | ПНХ | 86/57 | 311 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-LRSA23.D | LRSA23 | 99 | Уровень сульфидной воды в ёмкости поз. 18 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Пуск и остановка насоса поз. Н-16; Н-17 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {39279668-0BC4-4CC9-AB55-556894EC9667} | автоматический ввод
177 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-LRSA_128.D | LRSА128 | 152 | Уровень котловой воды в охладителе соли поз. Е173 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка системы соли (Приложение 3 к таблице 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {E4EA828D-709D-49A7-B817-CDE12FEDAE1F} | автоматический ввод
178 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-LRCSA_303_I-1.D | LRCSА303 | 170 | Уровень в емкости кислоты поз. В120 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка кислотной системы: - по максимальному (Блокировка WSA - Приложение 1 к табл. 5.3); - по минимальному (Блокировка кислотной системы - Приложение 2 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {6C37BC7E-7A23-48C0-9786-FB1A58D39762} | автоматический ввод
179 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-LOCK_171.D | MS114 | 172 | Работа насоса циркуляции соли поз. Р-171 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка системы соли (Приложение 3 к таблице 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {DF2CB6DF-D685-4890-8721-CFCAE2C5E449} | автоматический ввод
180 | ПНХ | 86/57 | 314 | ANHK:ust_86…BLOK.DB-ERCSA_121.D | ERCSA121 | 146 | Мощность, потребляемая насосом поз. Р171 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка системы соли (Приложение 3 к таблице 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {8AD3FEDF-117B-4B59-B3A2-4EA34432D256} | автоматический ввод
181 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.BALL_G5A_IN.D | BS G5А | 77 | Погасание пламени в топке котла поз. 13/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {D5935C80-BF4E-413C-9556-D5CD64A6FF71} | автоматический ввод
182 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.BALL_G5_IN.D | BS G5 | 76 | Погасание пламени в топке котла поз. 13/5 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-504-закр., поз GV-505-закр. Заслонки: поз. GV-1/5-закр., поз. GV-2/5-откр. Турбокомпрессор поз. 17/5-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {6ABDC695-D4F7-4EA6-BEFD-038353F6A07F} | автоматический ввод
183 | ПНХ | 86/57 | 306 | ANHK:ust_86…BLOK.306_TAHH3_1_IN.D | TS3 | 128 | Температура подшипника насоса поз. Н-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-3 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {767BF577-9BCE-43DC-9A95-D9EE01E09740} | автоматический ввод
184 | ПНХ | 86/57 | 306 | ANHK:ust_86…BLOK.306_LALL1_4_IN.D | LS1.4 | 124 | Наличие жидкости в корпусе насоса поз. Н-4 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-4 и запрет на пуск | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {55D09776-0D24-488F-9494-953A26CF1D92} | автоматический ввод
185 | ПНХ | 86/57 | 306 | ANHK:ust_86…BLOK.306_LALL1_3_IN.D | LS1.3 | 123 | Наличие жидкости в корпусе насоса поз. Н-3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. Н-3 и запрет на пуск | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {4D682BFE-D73B-4F74-8A38-EEC3411B7364} | автоматический ввод
186 | ПНХ | 86/57 | 307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_ZL24_IN.D | MS24 | 89 | Работа турбокомпрессора поз. 17/3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Блокировка котла поз. 13/3 (Приложение 6 к таблице 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {95066CAA-B5AB-4323-BE1E-27D46491C225} | автоматический ввод
187 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH50_6_IN.D | TRSA50.6 | 23 | Температура 2-го подшипника турбокомпрессора поз. 17/3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-11-закр., поз GV-139-закр. Заслонки: поз. GV-1/3-закр., поз. GV-2/3-откр. Турбокомпрессор поз. 17/3-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {E46A4969-2B94-4615-8583-8B810B68C8F1} | автоматический ввод
188 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH50_5_IN.D | TRSA50.5 | 18 | Температура 1-го подшипника турбокомпрессора поз. 17/3 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-11-закр., поз GV-139-закр. Заслонки: поз. GV-1/3-закр., поз. GV-2/3-откр. Турбокомпрессор поз. 17/3-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {705BF87A-14AC-48C4-998B-0B6127D6B87F} | автоматический ввод
189 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH50_2_IN.D | TRSA50.2 | 21 | Температура 2-го подшипника турбокомпрессора поз. 17/1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-31-закр., поз GV-143-закр. Заслонки: поз. GV-1/1-закр., поз. GV-2/1-откр. Турбокомпрессор поз. 17/1-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {11E0A22B-B3CE-4CAE-9C06-E2D9C02EE189} | автоматический ввод
190 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH50_1_IN.D | TRSA50.1 | 16 | Температура 1-го подшипника турбокомпрессора поз. 17/1 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Отсеч. клапаны: поз. GV-31-закр., поз GV-143-закр. Заслонки: поз. GV-1/1-закр., поз. GV-2/1-откр. Турбокомпрессор поз. 17/1-остановка. (Приложение 6 к табл. 5.3) | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {65B794B2-4C01-4623-B4CD-2D3861364DE4} | автоматический ввод
191 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH371_IN.D | TRSA371 | 10 | Температура 2-го подшипника насоса поз. ПН-2 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. ПН-2 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {9834EE07-1781-4BF3-ADD3-4570FD7E1FE5} | автоматический ввод
192 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH370_IN.D | TRSA370 | 7 | Температура 1-го подшипника насоса поз. ПН-2 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. ПН-2 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {2850F8EE-B778-41B1-A0D4-518DBE2A97A0} | автоматический ввод
193 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH1A-2_IN.D | TIRSA1А-2 | 15 | Температура 2-го подшипника электродвигателя насоса поз. ПН-1А | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. ПН-1А | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {A18C62E4-953C-4AF2-98A6-FFD633BA9A5F} | автоматический ввод
194 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_TAHH1A-1_IN.D | TIRSA1А-1 | 13 | Температура 1-го подшипника электродвигателя насоса поз. ПН-1А | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка насоса поз. ПН-1А | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {AC97236D-7E7E-459A-818E-DDCB78AB4A22} | автоматический ввод
195 | ПНХ | 86/57 | 1307 | ANHK:ust_86…BLOK.1307_LALL46_IN.D | LRCSA46 | 67 | Уровень воды в деаэраторном баке поз. 14/2 | -нет- |  |  |  | 02.11.2022 07:49:53 | [8 empty] | выкл | Остановка питательного насоса поз.ПН/1, 1а, 2, 3 | ANHK:ust_86.State.D | на режиме | {F9449E73-F105-43C3-AA76-54F887136249} | автоматический ввод
196 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H7.D | LSA Н7-1 | 94 | Уровень затворной жидкости в бачке поз. Б-7 насоса поз. Н-7 | -нет- |  |  | 9:54:50 | 30.10.2022 12:43:40 | 30.10.2022 22:38:30 | [7 empty] | вкл | При отсутствии - остановка, запрет на пуск насоса поз. Н-7 | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {851C7658-599B-46A9-A06B-40FD38D754D5} | автоматический ввод
197 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H7.D | TIRSA H7-3 | 90 | Температура подшипника электродвигателя насоса поз. Н-7 | -нет- |  |  | 25:37:30 | 30.10.2022 12:43:40 | 31.10.2022 14:21:10 | [7 empty] | вкл | При HH - стоп насоса поз. Н-7, запрет на пуск насоса поз. Н-7 | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {2AD251E2-1574-4E03-B171-4FD40D51F21F} | автоматический ввод
198 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H7.D | TIRSA H7-4 | 91 | Температура в обмотке статора электродвигателя насоса поз. Н-7 | -нет- |  |  | 41:20:50 | 30.10.2022 12:43:40 | 01.11.2022 06:04:30 | [7 empty] | вкл | При HH - стоп насоса поз. Н-7, запрет на пуск насоса поз. Н-7 | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {D35F9309-EAB0-43FC-B78C-916ED7F95058} | автоматический ввод
199 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H7.D | LSA Н7 | 74 | Наличие протока перемещаемой жидкости в корпусе насоса поз. Н-7 | -нет- |  |  | 33:29:0 | 30.10.2022 12:43:40 | 31.10.2022 22:12:40 | [7 empty] | вкл | При отсутствии - остановка насоса поз. Н-7. Запрет на пуск насоса поз. Н-7 | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {437EF9DC-9B48-46AE-A2E4-6E1C62A11E52} | автоматический ввод
200 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H7.D | PRSA H7-1 | 93 | Давление затворной жидкости в бачке поз. Б-7 насоса поз. Н-7 | -нет- |  |  | 41:20:50 | 30.10.2022 12:43:40 | 01.11.2022 06:04:30 | [7 empty] | вкл | При HH, LL остановка насоса поз. Н-7 | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {39B056E6-1940-4B85-AC7C-466CC2AD5CD8} | автоматический ввод
201 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H6A.D | TIRSA H6а | 70 | Температура затворной жидкости насоса поз. Н-6а | -нет- |  |  |  | 01.11.2022 21:27:00 | [8 empty] | вкл | При НН запрет на пуск, стоп Н-6а | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {196E72AA-BF7D-4AB4-BDE7-2242F8CFD754} | автоматический ввод
202 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H6A.D | PIRSA H6а | 71 | Давление затворной жидкости в бачке насоса поз. Н-6а | -нет- |  |  | 16:35:50 | 01.11.2022 21:27:00 | 02.11.2022 14:02:50 | [7 empty] | вкл | При LLзапрет на пуск, стоп Н-6а | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {AB6982DF-F56D-4D8F-84FF-1017F2CA656A} | автоматический ввод
203 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H17.D | TIRSA H17-1 | 101 | Температура затворной жидкости в бачке насоса поз. Н17 | -нет- |  |  | 125:46:0 | 28.10.2022 13:44:00 | 02.11.2022 19:30:00 | [7 empty] | вкл | При HH - стоп Н-17, исключающая пуск и прекращающая работу насоса. Разрешение на пуск при Т<100°С | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {DE44C494-0AF2-4716-A08E-6B6C298BEEBD} | автоматический ввод
204 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H17.D | TIRSA H17 | 95 | Температура подшипников насоса поз. Н-17 | -нет- |  |  | 94:19:20 | 28.10.2022 13:44:00 | 01.11.2022 12:03:20 | [7 empty] | вкл | При HH - стоп Н-17, исключающая пуск и прекращающая работу насоса. Разрешение на пуск при Т<85°С | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {8F491BE9-303D-4F9B-BD5E-36A169A2486B} | автоматический ввод
205 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H17.D | LSA Н17 | 99 | Наличие перекачиваемой жидкости через корпус насоса поз. Н-17 | -нет- |  |  | 62:53:20 | 28.10.2022 13:44:00 | 31.10.2022 04:37:20 | [7 empty] | вкл | При отсутствии - сигнализация и остановка Н-17, запрет на пуск насоса | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {C118729F-4B50-46C4-AE14-CAF9AC01FD13} | автоматический ввод
206 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H16A.D | TIRSA H16а-2 | 81 | Температура подшипников насоса поз. Н-16а | -нет- |  |  | 48:47:10 | 27.10.2022 10:57:50 | 29.10.2022 11:45:00 | [7 empty] | вкл | При НН стоп, запрет на пуск насоса поз. Н-16а | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {7F40F0EC-94CD-49B2-A756-9BEBB75613F4} | автоматический ввод
207 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H16A.D | LSA Н16а | 81 | Температура подшипников насоса поз. Н-16а | -нет- |  |  | 151:46:0 | 27.10.2022 10:57:50 | 02.11.2022 18:43:50 | [7 empty] | вкл | При отсутствии - стоп, запрет на пуск насоса поз. Н-16а | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {5B260AAB-46D1-46AC-99DA-FC7E276BB460} | автоматический ввод
208 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H16A.D | PIRSA H16а-1 | 81 | Температура подшипников насоса поз. Н-16а | -нет- |  |  | 136:2:50 | 27.10.2022 10:57:50 | 02.11.2022 03:00:40 | [7 empty] | вкл | При LL стоп, запрет на пуск насоса поз. Н-16а | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {E2B80CED-8381-403C-8E66-C2AB06A63CF1} | автоматический ввод
209 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H16A.D | PIRSA H16а-2 | 81 | Температура подшипников насоса поз. Н-16а | -нет- |  |  | 143:54:10 | 27.10.2022 10:57:50 | 02.11.2022 10:52:00 | [7 empty] | вкл | При НН стоп, запрет на пуск насоса поз. Н-16а | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {4AD223AB-88A4-4727-BB5A-4D1809D808D2} | автоматический ввод
210 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.H16A.D | PIRSA H16а-3 | 81 | Температура подшипников насоса поз. Н-16а | -нет- |  |  | 128:11:10 | 27.10.2022 10:57:50 | 01.11.2022 19:09:00 | [7 empty] | вкл | При НН стоп, запрет на пуск насоса поз. Н-16а | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {0A987728-C6FC-41C2-AC1D-EC5F90B3F5D2} | автоматический ввод
211 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRSA7.D | FIRSA7 | 1a | Расход сырья на 3-4 поток | -нет- |  |  | 111:27:30 | 28.10.2022 09:48:10 | 02.11.2022 01:15:40 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть YV7; стоп Н-3 (Н-4) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {7AE6E73E-0532-4DB6-B44D-9A12041178B7} | автоматический ввод
212 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRSA55.D | FIRSA55 | 13 | Расход газосырьевой смеси в печь поз. П-2 | -нет- |  |  | 0:13:10 | 27.10.2022 20:07:20 | 27.10.2022 20:20:30 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть эл/задвижки: т/газ Z2-1 и у/газ Z2-2. Стоп Н-2 (Н-2а) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {2C06D342-87FE-401F-A9DE-104632B36917} | автоматический ввод
213 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRSA55.D | FIRSA55 | 13 | Расход газосырьевой смеси в печь поз. П-2 | -нет- |  |  | 1:32:10 | 27.10.2022 23:10:50 | 28.10.2022 00:43:00 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть эл/задвижки: т/газ Z2-1 и у/газ Z2-2. Стоп Н-2 (Н-2а) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {7E715CAC-2C37-4512-BB9D-48F29374F5AE} | автоматический ввод
214 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRSA4.D | FIRSA4 | 2 | Расход сырья на 2 поток | -нет- |  |  | 74:49:20 | 25.10.2022 21:28:00 | 29.10.2022 00:17:20 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть YV4; стоп Н-2 (Н-2а) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {F4C6AEA7-5C46-40C3-95AC-4F1E9A64660D} | автоматический ввод
215 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRSA35.D | FIRSA35 | 12 | Расход газосырьевой смеси в печь поз. П-1 | -нет- |  |  | 118:29:50 | 28.10.2022 09:43:40 | 02.11.2022 08:13:30 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть эл/задвижки: т/газ Z1-1 и у/газ Z1-2. Стоп Н-1 (Н-4) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {60CFAAD8-1ED0-4E52-94CD-0FA8BE4FEFB9} | автоматический ввод
216 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRSA1.D | FIRSA1 | 1 | Расход сырья на 1, 3-4 поток | -нет- |  |  | 186:24:0 | 25.10.2022 13:49:30 | 02.11.2022 08:13:30 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть YV1; стоп Н-1 (Н-4) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {D81E171C-C716-4BB7-97F4-12EEF11FAAEF} | автоматический ввод
217 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRCSA95.D | FIRCSA95 | 14 | Расход газосырьевой смеси в печь поз. П-4 | -нет- |  |  | 0:30:50 | 28.10.2022 09:50:30 | 28.10.2022 10:21:20 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть эл/задвижки: т/газ Z4-1 и у/газ Z4-2. Стоп Н-3 (Н-4) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {46581116-2D10-4868-81CB-6572704A399C} | автоматический ввод
218 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRCSA95.D | FIRCSA95 | 14 | Расход газосырьевой смеси в печь поз. П-4 | -нет- |  |  | 0:32:0 | 01.11.2022 09:00:20 | 01.11.2022 09:32:20 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть эл/задвижки: т/газ Z4-1 и у/газ Z4-2. Стоп Н-3 (Н-4) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {1C0A318F-B3B0-4AB0-8ABC-5A54896A1DCD} | автоматический ввод
219 | ПМ | 101 | Г-24 | ANHK:ust_G24.BLOK.FIRCSA75.D | FIRCSA75 | 14 | Расход газосырьевой смеси в печь поз. П-3 | -нет- |  |  | 103:35:40 | 28.10.2022 09:48:00 | 01.11.2022 17:23:40 | [7 empty] | вкл | При LL закрыть эл/задвижки: т/газ Z3-1 и у/газ Z3-2. Стоп Н-3 (Н-4) | ANHK:ust_G24.State.D | на режиме | {F36BDDEB-B85C-495B-8C1D-3D896E0825E2} | автоматический ввод
220 | ПМ | 101 | А-37/3 | ANHK:ust_37_3.BLOK.PIRSA70.D | РIRSA70 | 73 | Давление воздуха КИП на установку | -нет- |  |  | 48:18:51 | 27.10.2022 13:53:49 | 29.10.2022 14:12:40 | [7 empty] | вкл | Через 60 секунд закрытие: ЗРК поз. TV23, TV23а, TV29, TV31, TV33, TV35, ЗК поз. YV0019, YV0026, YV0033, YV0038, YV0040/1,2 YV031-YV036, YV044-YV049 | ANHK:ust_37-3.State.D | на режиме | {45B53B57-BD2E-4F23-9F28-D9082FB85046} | автоматический ввод
221 | ПМ | 101 | А-37/3 | ANHK:ust_37_3.BLOK.PIRSA026.D | РIRSА026 | 53 | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. П-4 лев. | -нет- |  |  | 16:54:20 | 27.10.2022 13:51:49 | 28.10.2022 06:46:09 | [7 empty] | вкл | Закрытие ЗРК поз. YV0040/1, YV035 | ANHK:ust_37-3.State.D | на режиме | {ACDC1916-BA2A-4751-B641-B80159DF0B59} | автоматический ввод
222 | ПМ | 101 | А-37/3 | ANHK:ust_37_3.BLOK.PIRSA024.D | РIRSА024 | 52 | Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. П-4 лев. | -нет- |  |  | 64:3:30 | 27.10.2022 13:51:49 | 30.10.2022 05:55:19 | [7 empty] | вкл | Закрывается ЗРК поз. TV048 по алгоритму: Одновременно PIRCA71 аварийный минимум – 1 кгс/см2, РIRSА06 аварийный минимум – 0,02 кгс/см2 , РIRSА06а аварийный минимум – 0,02 кгс/см2, РIRSА07 аварийный минимум – 0,4 кгс/см2, РIRSА07а аварийный минимум – 0,4 кгс/см2, РIRSА012 аварийный минимум – 0,02 кгс/см2, РIRSА013 аварийный минимум – 0,4 кгс/см2, РIRSА024, РIRSА025 аварийный минимум – 0,4 кгс/см2, РIRSА022, РIRSА023 аварийный минимум – 0,02 кгс/см2, РIRSА017 аварийный минимум – 0,02 кгс/см2, РIRSА018 аварийный минимум – 0,4 кгс/см2, PIRC264, аварийный минимум – 0,02 кгс/см2, PIRC265, аварийный минимум – 0,02 кгс/см2 - закрыть клапан запорно-регулирующий на трубопро-воде топливного газа в ёмкость поз. Е-19, поз. PV-71, клапана запорно-регулирующие на трубопроводе топливного газа из ёмкости поз. Е-19, поз. PV-264, PV-265. | ANHK:ust_37-3.State.D | на режиме | {E22606B6-C750-4079-999F-EBD32552AAC2} | автоматический ввод
223 | ПМ | 101 | А-37/3 | ANHK:ust_37_3.BLOK.LSA-H7.D | LSA-H7 | 89 | Наличие протока перекачиваемой жидкости через насос поз. Н-7 | -нет- |  |  | 0:4:20 | 29.10.2022 22:48:29 | 29.10.2022 22:52:49 | [7 empty] | вкл | При отсутствии жидкости - запрещение пуска, остановка электродвигателей | ANHK:ust_37-3.State.D | на режиме | {3A08E470-B320-4001-9AD2-EE1225C033D6} | автоматический ввод
224 | ПМ | 101 | А-37/3 | ANHK:ust_37_3.BLOK.LSA-H6.D | LSA-H6 | 89 | Наличие протока перекачиваемой жидкости через насос поз. Н-6 | -нет- |  |  | 0:37:10 | 29.10.2022 22:51:49 | 29.10.2022 23:28:59 | [7 empty] | вкл | При отсутствии жидкости - запрещение пуска, остановка электродвигателя | ANHK:ust_37-3.State.D | на режиме | {ABC9AB02-4A8D-4DEE-9C5B-5B2039B702FD} | автоматический ввод
225 | ПМ | 101 | А-37/3 | ANHK:ust_37_3.BLOK.LSA-H6.D | LSA-H6 | 89 | Наличие протока перекачиваемой жидкости через насос поз. Н-6 | -нет- |  |  | 0:15:50 | 29.10.2022 02:33:40 | 29.10.2022 02:49:30 | [7 empty] | вкл | При отсутствии жидкости - запрещение пуска, остановка электродвигателя | ANHK:ust_37-3.State.D | на режиме | {D2C8A525-90F5-4D19-9C91-659EE0466876} | автоматический ввод
226 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.ТIRSА-395-1.D | ТIRSА-395-1 | 133 | Температура масла в картере компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 16:44:10 | 24.10.2022 23:06:00 | 25.10.2022 15:50:10 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {FF546B37-52D0-4FEA-BF81-0DB5C7DEB561} | автоматический ввод
227 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.ТIRSА-395-1.D | ТIRSА-395-1 | 133 | Температура масла в картере компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 10:19:30 | 26.10.2022 09:10:40 | 26.10.2022 19:30:10 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {098481DE-9015-4725-9842-532815EE838D} | автоматический ввод
228 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РRSА-605.D | РIRSА-605 | 99 | Давление затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения №2 насоса поз. Н-2 | -нет- |  |  | 8:11:20 | 27.10.2022 09:51:09 | 27.10.2022 18:02:29 | [7 empty] | вкл | При НН - отсутствие разрешения на пуск, стоп насоса поз. Н-2 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {BAC60C6F-48E3-49AC-818D-26C47150B888} | автоматический ввод
229 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-93.D | РIRSА-93 | 10 | Давление пропана в Е-1, Е-1А, Е-1Б | -нет- |  |  | 8:28:20 | 27.10.2022 13:42:40 | 27.10.2022 22:11:00 | [7 empty] | вкл | При LL, закрыть ЗК028, запрет на пуск, стоп поз. Н-2,3 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {BBA73D60-5EB8-49F4-8A0F-17930E8B3C3A} | автоматический ввод
230 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-409.D | РIRSА-409 | 137 | Давление пропана на нагнетании II ступени компрессора поз. В-3 | -нет- |  |  | 40:27:19 | 24.10.2022 23:05:20 | 26.10.2022 15:32:39 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-3 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {1230DCD7-411F-411B-B50C-12C1A3975DE6} | автоматический ввод
231 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-408.D | РIRSА-408 | 136 | Давление пропана на нагнетании I ступени компрессора поз. В-3 | -нет- |  |  | 32:32:39 | 24.10.2022 23:05:30 | 26.10.2022 07:38:09 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-3 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {66C6E74B-5AAF-4A2B-9AAE-00A2CFB5CC39} | автоматический ввод
232 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-400.D | РIRSА-400 | 138 | Давление масла в системе смазки компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 16:42:20 | 24.10.2022 23:05:50 | 25.10.2022 15:48:10 | [7 empty] | вкл | При LL - стоп В-1 с задержкой времени 3 с. | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {271DCB0E-E3D7-478B-B67B-34A7DDC42A6C} | автоматический ввод
233 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-400.D | РIRSА-400 | 138 | Давление масла в системе смазки компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 49:49:10 | 26.10.2022 09:10:50 | 28.10.2022 11:00:00 | [7 empty] | вкл | При LL - стоп В-1 с задержкой времени 3 с. | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {74A6ACEF-7FD4-4102-B780-EC75F21E248E} | автоматический ввод
234 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-399.D | РIRSА-399 | 137 | Давление пропана на нагнетании II ступени компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 89:19:29 | 26.10.2022 09:10:50 | 30.10.2022 02:30:19 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {7F43262E-8AA6-4C9E-AD5F-AA37850A1772} | автоматический ввод
235 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-399.D | РIRSА-399 | 137 | Давление пропана на нагнетании II ступени компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 24:35:59 | 24.10.2022 23:06:00 | 25.10.2022 23:41:59 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {97121627-18BD-4674-9394-FA9A1399FF96} | автоматический ввод
236 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-398.D | РIRSА-398 | 136 | Давление пропана на нагнетании I ступени компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 186:45:10 | 24.10.2022 22:59:49 | 01.11.2022 17:44:59 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {BF9A161C-1570-456A-B4B3-2BA6B2E81B98} | автоматический ввод
237 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-397.D | РIRSА-397 | 135 | Давление пропана на всасе компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 170:49:50 | 24.10.2022 23:06:00 | 01.11.2022 01:55:50 | [7 empty] | вкл | При НН стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {CEFBB339-8B5A-4285-BFF5-A2C04E0313FD} | автоматический ввод
238 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-396.D | РIRSА-396 | 134 | Давление воздуха в оболочке электродвигателя компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 26:7:40 | 26.10.2022 09:10:20 | 27.10.2022 11:18:00 | [7 empty] | вкл | При LL стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {8514468B-5638-4EC1-B318-AE035EB92226} | автоматический ввод
239 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА-396.D | РIRSА-396 | 134 | Давление воздуха в оболочке электродвигателя компрессора поз. В-1 | -нет- |  |  | 24:35:59 | 24.10.2022 23:06:00 | 25.10.2022 23:41:59 | [7 empty] | вкл | При LL стоп В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {622C622B-8586-4514-9A60-15170C9DA710} | автоматический ввод
240 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.РIRSА35.D | РIRSА-35 | 92 | Давление затворной жидкости (вода) в бачке насоса поз. Н-1А | -нет- |  |  | 7:59:29 | 26.10.2022 19:46:50 | 27.10.2022 03:46:19 | [7 empty] | вкл | При НН, LL - отсутствие разрешения на пуск, стоп насоса поз. Н-1А | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {B1A56E2B-4E46-44F8-ACCA-9A9F863E8A50} | автоматический ввод
241 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.TIRSА_Н8А.D | TIRSА-Н-8А | 122 | Температура затворной жидкости в бачке насоса поз. Н-8А | -нет- |  |  | 103:10:9 | 27.10.2022 10:43:10 | 31.10.2022 17:53:19 | [7 empty] | вкл | При НН - отсутствие разрешения на пуск, стоп насоса поз. Н-8А | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {BE9369C2-AE4D-4CB4-9B52-9C858E23FAC3} | автоматический ввод
242 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.PIRSA664.D | PIRSA-664 | 128 | Давление в линии нагнетания насоса поз. Н-11 | -нет- |  |  | 55:44:20 | 28.10.2022 10:09:20 | 30.10.2022 17:53:40 | [7 empty] | вкл | При LL более 10 с. - остановка насоса, запрет пуска | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {DAFD60DA-293F-4CCB-8363-FD1AB067B124} | автоматический ввод
243 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.LSA665.D | LSA-665 | 129 | Протока перекачиваемой жидкости в корпусе насоса поз. Н-11 | -нет- |  |  | 32:2:10 | 28.10.2022 10:09:30 | 29.10.2022 18:11:40 | [7 empty] | вкл | При LL - остановка насоса, запрет пуска | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {BA508A80-5846-4463-993D-82DB91354B93} | автоматический ввод
244 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.LSA33.D | LSA-33 | 86 | Наличие протока жидкости в корпусе насоса поз. Н-1 | -нет- |  |  | 2:43:20 | 02.11.2022 10:10:10 | 02.11.2022 12:53:30 | [7 empty] | вкл | При отсутствии - отсутствие разрешения на пуск, стоп насоса поз. Н-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {B6EA269E-72BF-4DE8-A3D5-CA3CC3F11883} | автоматический ввод
245 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.LOP_ALGO4.ESD_ON_RESET.D | РIRSА-187 | 25 | Давление в отпарной секции колонны поз. К-3 | -нет- |  |  | 0:14:9 | 27.10.2022 10:14:40 | 27.10.2022 10:28:49 | [7 empty] | вкл | Алгоритм защиты колонны поз.К-3 (низ) сработает при одновременном достижением следующих параметрах: 1. Давление в колонне РIRSА-187 ≤0,2 кгс/см2 (0,02 МПа). 2. Нижний концентрационный предел взрываемости QSA-543 - 20% НКПВ. При этом закроются –ЗРК поз. FV-188 (пар в К-3), РК поз. PV-185 (пропан из К-3), РК поз. LV-190 (переток из отстойной секции К-3 в отпарную), ЗК поз. YV-09 (пропан из К-3 в К-8), ЗК поз. YV-010 (деасфальтизат из К-3 к Н-4,4А). Предусмотрено – включение, отключение алгоритма отдельной кнопкой, кнопка ручной деблокировки действий (ручное управление клапанами). | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {4CE6DB6F-844C-42B4-87F2-D6DDB8B41114} | автоматический ввод
246 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.LOP_ALGO20.ESD_ON_RESET.D | РIRSА-118 | 15 | Давление в испарителе поз. Э-3A | -нет- |  |  | 98:11:59 | 27.10.2022 13:11:10 | 31.10.2022 15:23:09 | [7 empty] | вкл | Алгоритм защиты испарителей поз.Э-2А (Алгоритм защиты испарителя поз. Э-3, Алгоритм защиты испарителя поз.Э-3А) сработает при одновременном достижением следующих параметрах: 1. Давление в испарителе РIRSА-116 – для Э-2А (117 – для Э-3, 118 – для Э-3А) ≤15кгс/см2 (1,47 МПа). 2. Нижний концентрационный предел взрываемости на постаменте отм. 0.000 в зоне испарителя поз.Э-3 QSA-545 - 20% НКПВ. При этом закроются - ЗРК поз. TV-104, 105, 106 (пар в Э-2А, 3, 3А соответственно), ЗРК поз. LV-123, 124, 125 (деасфальтизат из Э-2А, 3, 3А соответственно), ЗК поз.011 в,г,д (пропан из Э-2А, 3, 3А соответственно), ЗРК поз.75 (деасфальтизат из К-2 в Э-2А, 3, 3А). Предусмотрено – включение, отключение алгоритма отдельной кнопкой, кнопка ручной деблокировки действий (ручное управление клапанами). | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {7B387473-1EFE-44B1-84DE-A8B57F36620C} | автоматический ввод
247 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.FIRSA411.D | FIRSA-411 | 141 | Расход воды на входе в холодильнике поз. Х-15А | -нет- |  |  | 170:50:30 | 24.10.2022 23:05:20 | 01.11.2022 01:55:50 | [7 empty] | вкл | При LL - отсутствие разрешения на пуск, стоп ком-прессора поз. В-3 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {82CB18D5-37BA-4E93-934F-442DB0376679} | автоматический ввод
248 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.FIRSA401.D | FIRSA-401 | 139 | Расход воды на входе в холодильник поз. Х-15 | -нет- |  |  | 32:32:19 | 24.10.2022 23:05:50 | 26.10.2022 07:38:09 | [7 empty] | вкл | При LL -отсутствие разрешения на пуск, стоп ком-прессора поз. В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {CF1C89E4-B0CA-4F7B-8BD3-B95A93B75C7B} | автоматический ввод
249 | ПМ | 101 | 36/2М | ANHK:ust_36-2M...BLOK.FIRSA401.D | FIRSA-401 | 139 | Расход воды на входе в холодильник поз. Х-15 | -нет- |  |  | 128:51:19 | 26.10.2022 09:10:30 | 31.10.2022 18:01:49 | [7 empty] | вкл | При LL -отсутствие разрешения на пуск, стоп ком-прессора поз. В-1 | ANHK:ust_36-2M.State.D | на режиме | {7531511E-DFC4-4868-A581-9011A4FF2B62} | автоматический ввод
250 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.TIRSA154_H5.D | TIRSA-154 | 29 (таблица 5.3.2) | Температура подшипника № 2 насоса поз. Н-5 (включается через 30 минут при устойчивой работе насоса) | -нет- |  |  | 123:23:50 | 27.10.2022 00:56:10 | 01.11.2022 04:20:00 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-5 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {96FE0B82-10EA-4ABC-B729-4CFA2DCC6BC1} | автоматический ввод
251 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.TIRSA154_H5.D | TIRSA-154 | 29 (таблица 5.3.2) | Температура подшипника № 2 насоса поз. Н-5 (включается через 30 минут при устойчивой работе насоса) | -нет- |  |  | 0:0:8 | 26.10.2022 08:04:52 | 26.10.2022 08:05:00 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-5 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {820D3D84-AFE9-461C-AC9E-0D7F51D2E5F3} | автоматический ввод
252 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.TIRSA154_H5.D | TIRSA-154 | 29 (таблица 5.3.2) | Температура подшипника № 2 насоса поз. Н-5 (включается через 30 минут при устойчивой работе насоса) | -нет- |  |  | 31:45:40 | 25.10.2022 00:11:00 | 26.10.2022 07:56:40 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-5 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {FCCC082B-8536-4D7D-813E-4F250E2B98D0} | автоматический ввод
253 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.TIRSA-14-3_H14.D | TIRSA-14-3 | 25 (таблица 5.3.2) | Температура в линии отвода из корпуса насоса поз. Н-14 (включается через 30 минут при устойчивой работе насоса) | -нет- |  |  | 79:51:20 | 25.10.2022 00:11:00 | 28.10.2022 08:02:20 | [7 empty] | вкл | Остановка насоса поз. Н-14 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {27D8087D-2660-431C-8CFA-AF25DBACDCA9} | автоматический ввод
254 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.TIRSA-13-3_H13.D | TIRSA-13-3 | 24 (таблица 5.3.2) | Температура в линии отвода из корпуса насоса поз. Н-13 (включается через 30 минут при устойчивой работе насоса) | -нет- |  |  | 75:20:30 | 25.10.2022 00:11:00 | 28.10.2022 03:31:30 | [7 empty] | вкл | Остановка насоса поз. Н-13 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {9ECB7578-82BE-4361-889C-9C76E47FE0AA} | автоматический ввод
255 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.TIRSA-13-3_H13.D | TIRSA-13-3 | 24 (таблица 5.3.2) | Температура в линии отвода из корпуса насоса поз. Н-13 (включается через 30 минут при устойчивой работе насоса) | -нет- |  |  | 106:16:30 | 28.10.2022 17:46:00 | 02.11.2022 04:02:30 | [7 empty] | вкл | Остановка насоса поз. Н-13 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {C5B969C4-8337-4F8F-9593-33A2A8769688} | автоматический ввод
256 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.PIRSA202.D | PIRSA-202 | 17 (таблица 5.3.2) | Давление в линии нагнетания насоса поз. Н-12 | -нет- |  |  | 79:51:20 | 25.10.2022 00:11:00 | 28.10.2022 08:02:20 | [7 empty] | вкл | Остановка насоса поз. Н-12 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {FEFA0A35-7CD1-4ACF-A8A2-22AE7AE6EF37} | автоматический ввод
257 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.P4.D | TIRSА-20 | 26 (таблица 5.3.2) | Температура наружного воздуха (включается через 1 час при устойчивой работе вентсистем П-4, 4а, 7, 7а) | -нет- |  |  | 44:49:40 | 25.10.2022 00:11:00 | 26.10.2022 21:00:40 | [7 empty] | вкл | Действует совместно с TIRSA-P4 или TIRSA-P7. Остановка вентсистем П-4, 4а, 7, 7а при температуре конденсата менее 40 °С | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {5AF3E243-99A2-4E12-B8FC-8568F78540E9} | автоматический ввод
258 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.P4.D | TIRSА-20 | 26 (таблица 5.3.2) | Температура наружного воздуха (включается через 1 час при устойчивой работе вентсистем П-4, 4а, 7, 7а) | -нет- |  |  | 94:27:30 | 27.10.2022 00:56:10 | 30.10.2022 23:23:40 | [7 empty] | вкл | Действует совместно с TIRSA-P4 или TIRSA-P7. Остановка вентсистем П-4, 4а, 7, 7а при температуре конденсата менее 40 °С | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {90A596E4-1323-4B48-979E-0192628D80C0} | автоматический ввод
259 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.LSА-Н2.D | LSA-Н2 | 29 (таблица 5.3.1) | Наличие перекачиваемой жидкости в линии заполнения насоса поз. Н-2 | -нет- |  |  | 17:52:50 | 25.10.2022 00:11:00 | 25.10.2022 18:03:50 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-2 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {26E0650C-9E8C-4162-9A10-16ACCE57A912} | автоматический ввод
260 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.LSА-Н2.D | LSA-Н2 | 29 (таблица 5.3.1) | Наличие перекачиваемой жидкости в линии заполнения насоса поз. Н-2 | -нет- |  |  | 51:35:39 | 27.10.2022 11:48:31 | 29.10.2022 15:24:10 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-2 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {13C89F00-F545-42D9-954C-DF5BC3B875DD} | автоматический ввод
261 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.LSА-Н2.D | LSA-Н2 | 29 (таблица 5.3.1) | Наличие перекачиваемой жидкости в линии заполнения насоса поз. Н-2 | -нет- |  |  | 24:22:58 | 26.10.2022 08:04:52 | 27.10.2022 08:27:50 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-2 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {18C3272E-E7B5-44D2-BDAE-0B63B6FE6402} | автоматический ввод
262 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.LSА205.D | LSА-205 | 27 (таблица 5.3.1) | Наличие перекачиваемой жидкости в линии заполнения насоса поз. Н-12 | -нет- |  |  | 33:54:10 | 25.10.2022 00:11:00 | 26.10.2022 10:05:10 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-12 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {4C8285ED-D8B7-4D28-AD90-4A8A23397232} | автоматический ввод
263 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.LSА-14-5_H14.D | LSА-14-5 | 21 (таблица 5.3.1) | Наличие перекачиваемой жидкости в корпусе насоса поз. Н-14 | -нет- |  |  | 79:51:20 | 25.10.2022 00:11:00 | 28.10.2022 08:02:20 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-14 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {991F9B41-943E-43D7-8568-6577A6F96025} | автоматический ввод
264 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.LSА-13-5_H13.D | LSА-13-5 | 20 (таблица 5.3.1) | Наличие перекачиваемой жидкости в корпусе насоса поз. Н-13 | -нет- |  |  | 7:51:10 | 25.10.2022 00:11:00 | 25.10.2022 08:02:10 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-13 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {B5ED6C3B-F060-4BCE-A5E0-0D866452EA40} | автоматический ввод
265 | ПМ | 103 | 145/148 | ANHK:ob145-148.BLOK.LSА-13-5_H13.D | LSА-13-5 | 20 (таблица 5.3.1) | Наличие перекачиваемой жидкости в корпусе насоса поз. Н-13 | -нет- |  |  | 71:27:8 | 26.10.2022 08:04:52 | 29.10.2022 07:32:00 | [7 empty] | вкл | Запрет на пуск, остановка насоса поз. Н-13 | Тег состояния технологического объекта не предусмотрен | тег отсутствует | {4A2D3E33-1B6C-48D3-9972-08F76C3B918F} | автоматический ввод